SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

# BIOLÓGIAI ÉPÜLET

# RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁS

(6726 Szeged, Közép fasor 52. Hrsz.: 1732)

ÉPÜLETGÉPÉSZ

KIVITELI TERV

ÉS

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Szeged, 2011-03

# TARTALOMJEGYZÉK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁSA

6726 Szeged, Középfasor 52. Hrsz.: 1732.

TARTALOMJEGYZÉK

ALÁÍRÓ LAP

TERVEZŐI NYILATKOZAT

RAJZJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

ALÁÍRÓ LAP

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

# BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁSA

6726 Szeged, Középfasor 52. Hrsz.: 1732.

ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Beruházó:

Szegedi Tudományegyetem 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Generáltervező:

Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 16–20.

Épületgépész tervező I.:

Kerekes Árpád

06/0478/H-1329/06

Épületgépész tervező II.:

Fekete László

06/0889/H-1329/06

TERVEZŐI NYILATKOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁSA

6726 Szeged, Középfasor 52. Hrsz: 1732.

Épületgépészeti kiviteli tervdokumentációhoz

Alulírott, tervező nyilatkozom, hogy a tervfejezet tartalma az adott szakterület tárgyán belül megfelel

- a 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendeletnek (OTÉK), valamint az MSZ 13207, MSZ 04-140-22: 1978, MSZ 04-140/3: 1987, MSZ 12627: 1984, MSZ 7048, MSZ 11413 szabványoknak

-az ÉKT 8. §. 5. bekezdés

-az 1996. évi XXXI. számú, a tűz elleni védekezésről szóló törvény, a kapcsolódó, 9/2008. (II. 22.) ÖTM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendeletnek,

-az 1993. XCIII. Törvény 18.§ 1. bekezdésében foglaltaknak, a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak, valamint a megrendelő munkavédelmi követelményeinek

-a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak,

-valamint a magyar nemzeti szabványoknak.

Kijelentem továbbá, hogy

-a tervfejezet terveiben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak.

-a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség

-az építési engedélyezési terv és az épületgépészeti kiviteli tervek összhangban vannak, az engedélyezési dokumentációtól a gépészeti tervdokumentáció nem tér el.

-az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az építési törvényben az építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek megfelelnek (tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem);

-a 104/2006. (IV.28.) számú, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló rendeletekben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem.

SZERZŐI JOG:

Jelen tervdokumentáció a tervezők kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kivitelezésére használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni.

FIGYELEM! A tervet megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak az eredeti tervezők jogosultak. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr felel. A tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező felelőssége megszűnik!

Szeged, 2011-03-

………………………….					   ..…………………………

Kerekes Árpád						Fekete László

Tervező I.							   Tervező II.

06/0478/H-1359/06				                 06/0889/H-1329/06

RAJZJEGYZÉK

A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁS

ÉPÜLETGÉPÉSZ KIVITELI TERVEIHEZ

6726 Szeged, Középfasor 52.Hrsz: 1732.

Központi fűtés-hűtés:

Gfh-00-1	Földszint alaprajz 1. –			M 1:50

Gfh-00-2	Földszint alaprajz 2. –			M 1:50

Gfh-01-1	I. Emelet alaprajz 1.				M 1:50

Gfh-01-2	I. Emelet alaprajz 2.				M 1:50

Gfh-02-1	II. Emelet alaprajz 1.			M 1:50

Gfh-02-2	II. Emelet alaprajz 2.			M 1:50

Gfh-03-1	III. Emelet alaprajz 1. –			M 1:50

Gfh-03-2	III. Emelet alaprajz 2.			M 1:50

Gfh-03-3	III. Emelet alaprajz 3.			M 1:50

Gfh-04-1	IV. Emelet alaprajz 1.			M 1:50

Gfh-04-2	IV. Emelet alaprajz 2.			M 1:50

Gfh-04-3	IV. Emelet alaprajz 3.			M 1:50

Gfh-04-4	IV. Emelet alaprajz 4.			M 1:50

Gfh-05-1	V. Emelet alaprajz 1. 			M 1:50

Gfh-05-2	V. Emelet alaprajz 2. 			M 1:50

Víz-csatorna-technológia-szellőzés:

GSZ-00	Földszint alaprajz . –			M 1:50

GSZ-01-1	I. Emelet alaprajz 1.				M 1:50

GSZ-01-2	I. Emelet alaprajz 2.				M 1:50

GSZ-02-1	II. Emelet alaprajz 1.			M 1:50

GSZ-02-2	II. Emelet alaprajz 2.			M 1:50

GSZ-03-1	III. Emelet alaprajz 1. –			M 1:50

GSZ-03-2	III. Emelet alaprajz 2.			M 1:50

GSZ-04-1	IV. Emelet alaprajz 1.			M 1:50

GSZ-05-1	V. Emelet alaprajz 1. 			M 1:50

GSZ-05-2	V. Emelet alaprajz 2. 			M 1:50

GSZ-06-1	Tető alaprajz 1. 				M 1:50

GSZ-06-2	Tető alaprajz 2. 				M 1:50

MŰSZAKI LEÍRÁS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

# BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁSA

6726 Szeged, Közép fasor 52. Hrsz.: 1732

1. Általános ismertetés

2. Előzmények

3. Gázellátás

4. Belső vízellátás szennyvízelvezetés

5. Központi fűtés

6. Központi hűtés

7. Légtechnika

8. Technológiai hűtés

9. A rendszerek szabályozása, beüzemelés

10. Tűzvédelem

11. Környezetvédelem

12. Munka- és Jogvédelem

1. Általános ismertetés

A Megbízó Szeged, Középfasor 52. sz. alatti telkén a meglévő B1 jelű Biológiai épület felújítását tervezi. A B1 jelű épület földszintből és 5 szintből áll. A tervezési feladat az épületben lévő meglévő  víz-gáz csatorna hálózat állapottervének elkészítése, illetve a központi fűtés, hűtés, szellőztetés megtervezése.

2. Előzmények:

Az épület DN 200 méretű kisnyomású földgáz csatlakozó gázvezetékkel, 1 db G-250 tip. gázmérővel, valamint 1 db. G-6 tip. gázmérővel rendelkezik. A G-250 tip. gázmérő a kazánüzemi, a G-6 tip gázmérő a laboratóriumi földgázfelhasználásokat méri.

2007-ben a meglévő B1 épület mellett egy B2 jelű új épületszárny került átadásra.

A két épületrész közös fűtési és használati melegvíz rendszerrel rendelkezik.

A jelenleg üzemelő kazánházban 2 db. Viessmann Vitoplex 300TX3 tip. gázkazán található. A kazánok egységteljesítménye Q=720kW/db. A kazánok Weishaupt G7 tip. blokkégőkkel vannak ellátva, melyek csúcs gázfogyasztás: 83,2 m3/h/db.

3. Belső gázellátás

Az átalakítási munkálatok az épület belső gázhálózatát nem érintik, a 2007 évi építés során a felszálló vezetékekbe új elzárók kerültek beépítésre.

Az épület felújítása során a nyílászárók kicserélésre kerülnek, a laborokban lévő bunsenégők égési levegő biztosítására a terveken jelölt helyekre AERECO légbevezetőket kell beépíteni.

4. Belső vízellátás és szennyvízelvezetés

4.1. Általános adatok:

Az épület helye: Szeged, Közép fasor 52, Hrsz: 1732

+ - 0.00 szint = 79.2 mBf.

Az épület rendeltetése: Biológiai épület

Tervezési határ:

- Vízellátás: Az épület falsíkjától 1,0 m. re induló NA 110x 10 mm. es

KPE vízvezeték

- Csatornázás: az épületből kilépő szennyvíz – csapadékvíz csatorna

szakasz, falsíktól számított: 1,0 m.

4.2. Vízellátás

A B1 és B2 épületek vízigényét NA 110x10 mm-es KPE vezetékkel látjuk el. Az alap vezeték az új épületbe annak földszintjén (+-0,00m) lép be. A földszinti alapvezetékből leágaztatott strangok szerelőaknában vannak vezetve. Az épületen belüli vízhálózat anyaga alap- és felszálló vezetékek esetén horganyzott acélcső, menetes kötésekkel. Az alapvezetékek és a felszállók szabadon, álmennyezetben ill. szerelőaknákban haladnak. Az újonnan kiépített ágvezetékek anyaga védőcsőben vezetett térhálósított polietilén cső, melyet falhoronyban ill. padlóban, védőcsőben kell vezetni.

A B1 és B2 épülettömb használati melegvizét az új épületrész IV. szintjén kialakított kazánházban elhelyezett 3 db 1000 literes, indirekt fűtésű HMV tároló segítségével a kazánház tetején elhelyezett 20 m2 felületű napkollektor segítségével, illetve napsugárzás mentes idő esetén kazánnal állítjuk elő. A távoli vízvételi helyek miatt a melegvizet kiépített cirkulációs hálózaton keresztül keringtetjük.

Vízigények:

A régi és az új épületre összesítve 180 fő dolgozó és 260 fő diák figyelembevételével a használati vízigények az alábbiak szerint alakulnak:

A diákok használati vízigénye: 2,6 m³/d

A dolgozók használati vízigénye: 5,4 m³/d

Belső terek takarítása: 0,9 m³/d

Tervezett napi átlagos vízfogyasztás: 8,9 m³/d

Minden új labor helyiségbe balesetvédelmi célokból az ajtók fölé egy-egy kézi működtetésű vészzuhanyt tervezünk telepíteni. Előírjuk a korábban kiépített vészzuhany berendezések ellenőrzését, szükség esetén javítását-cseréjét.

A vizes blokkokba beépített berendezési tárgyak félporcelánból készülnek (pl. ALFÖLDI gyártmány), az egykarú keverőcsapok kerámiabetétesek.

4.3. Tüzivíz

Az épületben belső nedves tüzivíz hálózat kerül kialakításra, 30m-es alaktartó tömlővel rendelkező fali tűzcsapszekrények elhelyezésével. A tüzivíz vezetékek szabadon, álmennyezetben, ill. szerelőaknában vezetett horganyzott acél csővezetékből készülnek. A tüzivíz vezeték hálózat legfelső pontján lévő tűzcsapszekrénynél egy nyomásmérőt helyezünk el, valamint a tűzcsapszekrény után kialakítunk egy vízvételi helyet.

Belső oltóvíz igény: 600 l/perc

Külső oltóvíz igény: 3300 l/perc

A külső oltóvíz igényt 3db külső tűzcsap tudja biztosítani. Bővebben lásd a külső közmű tervdokumentációban.

4.4.Szennyvízelvezetés

A korábban megvalósult szennyvíz hálózatot nem érinti az átalakítás. A felújításban érintett vizesblokkokban és az 5. emeleti új csapolóknál az építtető tájékoztatása alapján csak szociális szennyvíz keletkezik.

A keletkezett szennyvizeket Wavin tip. szennyvíz elvezető rendszerrel vezetjük el. A csövek csatlakoztatása tokos vegyszerálló gumigyűrűs kötésekkel történik. A szennyvíz csöveket falhoronyban, padozatban, vagy a mennyezet alatt (álmennyezetben) szabadon vezetve kell szerelni.

A keletkező szennyvíz: napi átlagos szennyvízterhelés 8,9 m³/d

A környezetvédelmi műszaki leírás alapján a laborokban keletkező szennyvizek előtisztítás nélkül a közcsatornába vezethetők.

4.5.Kondenzvíz elvezetés

Az épület fűtését, hűtését a megrendelő igényeinek megfelelően négycsöves fan-coilos rendszerrel oldottuk meg, mely berendezések mindegyikében hűtéskor üzemszerűen páralecsapódás következtében kondenzátum keletkezik. A szabadon és álmennyezetben vezetett kondenzátumot párazáró hőszigeteléssel ellátott, ragasztott pvc vezetékeken vezetjük, és HL-136 típusú golyós bűzzáras szifon közbeiktatásával kötjük a meglévő szennyvíz hálózatba.

4.6.Esõvíz elvezetés

Az épület lapostetős kialakítású. Az összegyűlő esővizek épületen belül vannak elvezetve a meglévő PVC rendszeren keresztül. Az esővíz a szennyvíztől független, külön gyűjtőhálózaton keresztül van elvezetve. A lapostető új hő és vízszigetelést kap. A tetőfelületeken elhelyezésre kerülő összefolyók csomóponti kialakítása nem képezte tervezési feladatunkat, annak megoldása az építészeti részlettervek szerint történik.

5. Központi fűtés

A B1 és a B2 épület fűtése A B2 épület IV. emeleti kazánházában található  2db Viessmann Vitoplex 300 TX 3 (Qn=720kW/db) típusú blokkégős állókazánnal van megoldva, melyek 80/60 ºC-os hőfoklépcsővel üzemelnek.

A kazánházi osztó-gyűjtő áramkörei a használati melegvíz gyártást, a légkezelők fűtését, és a B1 ill. a B2 épület fűtését hivatottak ellátni.

A B1 épület építészeti felújításával (hőszigetelés, nyílászáró csere) annak hőtechnikai paraméteri is megváltoznak. A számított téli hőszükséglet 220 kW.

5.1. A fűtési hálózat kialakítása

Fan-coil-os fűtés:

Az átalakítás során a B1 épület 80/60 ºC-os radiátoros fűtését 50/30 ºC-os fan-coilos fűtésre alakítjuk át. Az áramkör keringtetését 1 db Wilo Top S-50/10 (1.fok.; V=9,5m3/h; H=5m) tip. szivattyú végzi. A betervezett 3 járatú motoros szabályzó szelep típusa: Siemens VXG 48.40-25+SSY319 (DN40; Kvs=20m3/h)

Az átalakítás során a meglévő radiátoros fűtési rendszer a 3. emeleti Ø89x3,2-es alapvezetéki csatlakozásig visszabontásra kerül.

A földszinti hőközpontban elhelyezett SWEP B45HX100 tip. lemezes hőcserélő és a hozzá tartozó Wilo Top S 50/10 tip. szivattyú elbontásra kerül.

A fan-coilos alapvezetéki rendszer 3. emeleti induló mérete Ø76x2,9. A 3. emeleten az alapvezeték  elágazik a 4.-5. emelet ill. a 2.-1.em. és a földszint irányába.

Minden szint lecsatlakozásánál egy-egy gömbcsap kerül beépítésre. Egy-egy szinten belül az északi és a déli épületszárny elágazásánál ugyancsak gömbcsapokat kell beépíteni. Minden gömbcsap után 1/2”-os ürítőt kell beépíteni. Az elágazások visszatérő ágába T&A Staf ill. Stad beszabályzó szelepeket kell beépíteni.

Az épületben az alárendelt helyiségek kivételével mindenhol Uniflair 4 csöves fan-coil hálózat kerül kialakításra, amely a helyiségek fűtését ill. hűtését végzi. A földszinti előcsarnokban álmennyezetbe épített KV típusok, míg az irodákban és laborokban SV típusú oldalfali gépeket terveztünk. Az 1. emeleti előadó teremben vegyesen, oldalfali és padlón álló típusok kerültek betervezésre. A fan-coilok mindegyike a folyosókon vezetett alapvezetékekre történő rákötéssel csalakozik a fűtési rendszerhez.

Minden olyan helyiségbe, ahol fan-coil található beépítésre kerül egy fali termosztát, ami a belső hőfok változása alapján vezérli a fan-coilt.

A fan-coil rendszer fűtési alapvezetéke 9mm-es falvastagságú ArmstrongArmaflex SH hőszigetelést kap. Minden fan-coil berendezés előremenő-visszatérő vezetékébe egy-egy gömbcsapot, ill. a visszatérő vezetékébe egy Heimeier Mikrotherm szabályzó szelepet kell beépíteni.

Vizesblokkok fűtése:

A B1 épület vizesblokkjainak 3/4” méretű acélcsöves fűtését a B2 épület radiátoros áramkörének Ø89 méretű F3. jelű felszállójáról csatlakoztatjuk le a 3. emeleten. A 3/4"-os vezeték előremenő és visszatérőjébe a B1 épületbe történő belépés után 1-1 db elzárót, ill. a visszatérőbe 1 db T&A Stad DN15 beszabályzó szelepet kell beépíteni ürítővel ellátva. A radiátoros alapvezetéki rendszer 3. emeleti induló mérete 3/4", anyaga acélcső. A 3. emeleten az alapvezeték a gépészeti szerelőaknában átvezetésre kerül a 4. emeletre, ahol elágazik az 5. emelet ill. az  aló szintek irányába. A felszálló vezetéket az 5. emeleten kizárható automata légtelenítőkkel kell ellátni.

A vizesblokkok hőleadói Dunaferr DK22 tip. acéllemez lapradiátorok 600mm-es közcsavar távolsággal. A radiátorok az előremenőben Heimeier Standard szeleppel, a visszatérőben Heimeier Regulux visszatérő csavarzattal csatlakoznak a fűtési csőhálózathoz. A padlószegélyben vezetett fűtési vezetékek műanyag gégecsőben vezetett, Wawin K1 tip. 5 rétegű műanyag csövek, a szabadon, ill. szerelőaknában vezetett csővezetékek 9mm falvastagságú Armstrong Armaflex SH hőszigeteléssel ellátott acélcsőből készülnek. Minden radiátor vandálbiztos kivitelű termosztatikus szelepfejjel szerelendő.

5.2.Fûtésszabályzás

A fűtés szabályozását elsődlegesen a Viessmann kazánok kétkazános kaszkádléptetésű, állandó előremenő vízhőmérséklet szabályzója végzi. A szabályzó vezérli a radiátoros körök 3 járatú keverőszelepes, időjárásfüggő előremenő vízhőmérséklet szabályozását. Emellett a helyiségek megfelelő hőmérséklete a radiátorokra felszerelt termosztátfejek segítségével, valamint a

fan-coilok termosztátjaival állíthatók.

5.3. Felhasznált anyagok, szerelési előírások

A fűtési alapvezetékek és ágvezetékek MSZ29, illetve MSZ120-2 szerinti A37 anyagú acélcsőből készülnek. Az aljzatban, gégecsőben ill. álmennyezetben vezetett csövek Wavin K1 típusú 5 rétegű műanyagcsövek. A radiátorok Dunaferr DK22 típusok. A radiátorszerelvények Heimeier gyártmányok, a fan-coilok Uniflair, a fűtési keringető szivattyú Wilo, a háromjáratú keverőszelep Siemens típusúak. A fűtési alapvezetékek hőszigetelésére Armstrong Armaflex SH típusú hőszigetelést terveztünk. Az álmennyezeti fan-coilokat rezgésmentes függesztésekre kell szerelni.

6. Központi hűtés

A B1 és B2 épület össz. hűtési hőigénye 931 kW, melyből a B1 épület 350 kW-ot vesz fel.  A hõigényt az épület tetejére telepített 1 db TRANE RTAC 300 STD (Q=1078kW; 7/12 ºC) kompakt léghûtéses folyadékhûtõvel tervezzük biztosítani.

A tervezett hidegvizes (7/12°C) központi hűtésű rendszer osztó-gyűjtõjéről külön

szivattyús rendszerként az alábbi fogyasztók üzemelnek.

1. Hűtési kör: Fan-coilos hűtéséi kör B2 épület (meglévő)

2. Hűtési kör: Fan-coilos hűtéséi kör B1 épület (tervezett)

3. Hűtési kör: Légtechnika hűtését ellátó kör (meglévő)

Az épület IV. emeletén található nyitott, hanggátló fallal körülvett hűtőgépházban található a folyadékhűtő. A helyiség mellett található zárt hűtőgépházban van a hűtőgépekkel párhuzamosan kapcsolt 1600 literes hűtési puffertartály, a folyadékhűtők köreinek keringető szivattyúi, a rendszer tágulását biztosító Reflex 400N típusú, 400 literes zárt változó nyomású tágulási tartály, valamint a biztonsági szelep, a hűtési osztó gyűjtő a kapcsolódó szivattyúkkal és szerelvényekkel. A hűtési rendszer fagyálló nélküli vízzel üzemel, a téli ürítés elkerülésére a folyadékhűtő téliesített kivitelű, fűthető elpárologtató hőcserélővel. A fagyveszély elkerülése érdekében a kültérben ill. nyitott helyeken vezetett hűtési vezetékek hőszigetelése alá elektromos kísérőfűtést kell beépíteni.

6.1. A hűtési hálózat kialakítása

Az épület lapos tetején elhelyezett kompakt léghűtéses folyadékhűtő szivattyús hűtési köre a IV. emeleti hűtőgépházban elhelyezett 1600 literes puffer tartályra dolgozik. A hűtőgéptől a hűtőgépházig az épület tetején vezetett, elektromos kísérőfűtéssel ellátott 13-16mm falvastagságú Armstrong Armaflex AF/H párazáró hőszigeteléssel ellátott vezeték van kiépítve. A vezetéket UV sugárzással szembeni és mechanikai sérülések ellen alu. védőhéjalással kell ellátni. A puffer szekunder oldalán, hűtési osztó-gyűjtő található, amelyről fent említett hűtési köröket, külön keringető szivattyús körként látjuk el.

Innen indul a B1 épület fan-coilos hűtési köre is. A tervezett keringtető szivattyú típusa: Grundfos TP 100/70/4 (V=60m3/h; H=5,6m)

A meglévő B1 épületben jelenleg radiátoros fűtési rendszer működik, amelyet a megbízó el kíván bontatni, mely helyett 4 csöves fan-coilos rendszert tervezünk kialakítani. A Meglévő B1 épület nagy részén, az alárendeltebb helyiségek kivételével mindenhol TRANE 4 csöves fan-coil hálózat kerül kialakításra, amely a helyiségek fûtését ill. hûtését végzi. A fan-coilokat az osztóról induló, 159x4,5 méretû 9-12mm falvastagságú Armstrong Armaflex AF/F típusú párazáró hõszigeteléssel és az épületen kívüli szakaszokon elektromos kísérőfűtéssel ellátott acélcsõ pár látja el hûtési hidegvízzel. A hûtõ gépházból induló alapvezeték a B1 épületbe a 3. emelet folyosói álmennyezetében lép.

A fan-coilos alapvezetéki rendszer 3. emeleti elzárók utáni induló mérete Ø159x4,5. A 3. emeleten az alapvezeték  elágazik a 4.-5. emelet ill. a 2.-1.em. és a földszint irányába. Az újonnan kiépítésre kerülő strangokat gépészeti szerelőaknában vezetjük.

Minden szint lecsatlakozásánál egy-egy gömbcsap kerül beépítésre. Egy-egy szinten belül az északi és a déli épületszárny elágazásánál ugyancsak gömbcsapokat kell beépíteni. Minden gömbcsap után 1/2”-os ürítőt kell beépíteni. Az elágazások visszatérő ágába T&A Staf ill. Stad beszabályzó szelepeket kell beépíteni.

Az épületben az alárendelt helyiségek kivételével mindenhol Uniflair 4 csöves fan-coil hálózat kerül kialakításra, amely a helyiségek fűtését ill. hűtését végzi. A földszinti előcsarnokban álmennyezetbe épített KV típusok, míg az irodákban és laborokban SV típusú oldalfali gépeket terveztünk. Az 1. emeleti előadó teremben vegyesen, oldalfali és padlón álló típusok kerültek betervezésre. A fan-coilok mindegyike a folyosókon vezetett alapvezetékekre történő rákötéssel csalakozik a fűtési rendszerhez.

Minden olyan helyiségbe, ahol fan-coil található beépítésre kerül egy fali termosztát, ami a belső hőfok változása alapján vezérli a fan-coilt.

A fan-coil rendszer hűtési alapvezetéke 9mm-es falvastagságú Armstrong Armaflex AF/H tip. párazáró hőszigetelést kap. Minden fan-coil berendezés előremenő-visszatérő vezetékébe egy-egy gömbcsapot, ill. a visszatérő vezetékébe egy Heimeier Mikrotherm szabályzó szelepet kell beépíteni.

6.2.Hûtésszabályzás

A hűtés szabályozását a TRANE folyadékhűtő beépített DDC szabályzója, valamint egy TRANE kapcsolószekrény végzi, amely állandó előremenő vízhőmérsékletet biztosít. Emellett a helyiségek megfelelő hőmérséklete a fan-coilok termosztátjaival állítható.

6.3. Felhasznált anyagok, szerelési előírások

A hűtési alapvezetékek és ágvezetékek MSZ29, illetve MSZ120-2 szerinti A37 anyagú acélcsőből készülnek hegesztett kötésekkel. A hűtési ágvezetékek Wavin K1 tip. 5 rétegű műanyag csőből készülnek présidomos kötésekkel. A folyadékhűtő TRANE, a fan-coilok Uniflair, a hűtési keringető szivattyú Grundfos, a tágulási tartály Reflex, gyártmányok. A szabályzó szelepek Heimeier, TA-STAD és TA-STAF típusok. A hűtési vezetékek hőszigetelésére Armstrong Armaflex AF/H típusú párazáró hőszigetelést terveztünk. A kültérben vezetett hűtési vezetékek hőszigetelése alá elektromos kísérőfűtést kell szerelni. A gépházban és kültérben vezetett csővezetékeket UV sugárzással és mechanikai behatásokkal szemben alu. védőhéjalással kell ellátni.

7. Légtechnika

Elszívó vegyi fülkék

Az épületben, a megbízói adatszolgáltatás szerint a 24 db meglévő-megmaradó vegyi fülkék elszívása került betervezésre.

Mindegyik vegyi fülke elszívását a fülfe fölé beépített AIRVENT MIXVENT TD tip. mûanyag csõventilátor végzi.. Az elszívó ventilátor a vegyifülkérõl indítható. Minden ventilátor az épület tetõsíkja felett dobja ki az elszívott levegõt, épített szellõzõ szekrényeken keresztül. A minden labor helyiségben ahol vegyifülke található, a laborajtókba 150x300 mm. méretű szellőző rácsot kell beépíteni.

I. emeleti előadó

Az épület I. emeletén a meglévő előadók összenyitásával új nagyelőadó kerül kialakításra. A terem tervezett légtechnikai rendszerével a terem frisslevegő ellátását tervezzük biztosítani.

A szellőző frisslevegő ellátását egy, az épület tetején elhelyezendő kültéri kivitelû VTS VS-30  típusú légkezelő gép végzi. A légkezelő gépbe gyárilag be van építve egy hűtő-fűtő kalorifer illetve egy hővisszanyerő egység. A légkezelő gép után az új szellőző hálózatot spirálkorcolt csőből terveztük kiépíteni a terveken megadott nyomvonalon illetve méretekkel.

Az előadó terem állmennyezetében új vezeték hálózat került megtervezésre hőszigetelt spirálkorcolt vezetékből. A kezelt levegőt Panol RNT-1 tip. befúvó rácsokon keresztül juttatjuk a helyiségbe.

Az elhasznált levegő elszívását a padsor dobogójába beépítendő SCHAKO PA 7 tip. padlórácsokon keresztül tervezzük biztosítani. A padozat alatti teret ki kell tisztítani!

A légkezelő gép az elszívott levegőt hővisszanyerőn keresztül a tető fölött juttatja a szabadba. A szellőző vezetékrendszert befúvó részét 3 cm. vastag alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel és alu. burkolattal kell ellátni.

A légtechnikai rendszer szabályozását, be és kikapcsolását a légkezelő gépbe beépített szabályzó végzi.

V. emeleti állatház

Az épület V. emeletén új állatház kerül kialakításra. A tervezett légtechnikai rendszerrel az állatház frisslevegő ellátását, a keletkező kellemetlen szagok eltávolítását tervezzük biztosítani.

A szellőző frisslevegő ellátását egy, az épület tetején elhelyezendő kültéri kivitelû VTS VS-30  típusú légkezelő gép végzi. A légkezelő gépbe gyárilag be van építve egy hűtő-fűtő kalorifer illetve egy hővisszanyerő egység. A légkezelő gép után az új szellőző hálózatot spirálkorcolt csőből terveztük kiépíteni a terveken megadott nyomvonalon illetve méretekkel.

Az állatház állmennyezetében új vezeték hálózat került megtervezésre hőszigetelt spirálkorcolt vezetékből. A kezelt levegőt Panol RNT-1 tip. befúvó rácsokon keresztül juttatjuk a helyiségbe. Az elhasznált levegő elszívását szintén újonnan kialakítandó vezetékhálózaton Panol RNT-1 tip. elszívó rácsokon keresztül tervezzük elvezetni.

A légkezelő gép az elszívott levegőt hővisszanyerőn keresztül a tető fölött juttatja a szabadba. A szellőző vezetékrendszert befúvó részét 3 cm. vastag alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel és alu. burkolattal kell ellátni.

A légtechnikai rendszer szabályozását, be és kikapcsolását a légkezelő gépbe beépített szabályzó végzi.

8. Technológiai hûtés

Az épületben található olyan helyiség , amelyekben technológiai hûtésre van szükség, azaz állandóan hõmérsékletet kell tartani.

Ezen helyiségek technológiai hűtése jelenleg is megoldott, a hűték kültéri egységeit át kell helyezni az épület homlokzatáról a tetőre!

9. A rendszerek szabályozása, beüzemelés

A megépült rendszerek megfelelõ üzemviteléhez a kivitelezést követõen a fûtési,

hûtési és légtechnikai hálózatokat, jegyzõkönyvezett mérésekkel be kell szabályozni.

A szabályozott körök mûködéséhez elengedhetetlen az átáramló mennyiségek

névleges értékeinek beállítása. A beszabályozásnak az alábbi rendszerekre és

készülék bekötésekre kell kiterjednie.

A fûtési hálózat beszabályozása:

- Az osztó-gyûjtõ fogyasztói köreinek folyadékmennyiségének beállítása,

szivattyú fordulatszám állítás és szabályzószelep segítségével.

- A elágazásoknál betervezett szabályzó szelepek segítségével a tervezett

folyadékmennyiségek beállítása.

- A fogyasztókon (radiátor, fan-coil, padlókonvektor, légkezelõ) átáramló

mennyiségek elõbeállítása, TA-STAF, TA-STAD, Heimeier Mikrotherm,

Heimeier duolux, Heimeier Regulux szabályzó és radiátorszelepek

segítségével.

- Az egész fûtési rendszer, TA mérõmûszeres beszabályozásának elvégzése.

A hûtési hálózat beszabályozása:

- Folyadékhûtõk folyadékmennyiségének beállítása szabályzószelepek

segítségével.

- Az osztó-gyûjtõ fogyasztói köreinek folyadékmennyiségének beállítása,

szivattyú fordulatszám állítás és szabályzószelep segítségével.

- A elágazásoknál betervezett szabályzó szelepek segítségével a tervezett

folyadékmennyiségek beállítása.

- A fogyasztókon (fan-coil, légkezelõ) átáramló mennyiségek elõbeállítása, TASTAF,

TA-STAD, Heimeier Mikrotherm szabályzószelepek segítségével.

- Az egész hûtési rendszer, TA mérõmûszeres beszabályozásának elvégzése.

A légtechnikai hálózat beszabályozása:

- A befúvó és elszívó elemeken a tervezett légáram beállítása,

szabályzózsalukkal, pillangószelepekkel.

- A légcsatorna ágvezetékek beszabályozása, pillangószelepek,

szabályzózsaluk segítségével.

- A ventilátorokon a névleges légmennyiség beállítása, pillangó szelepek

segítségével.

- A légkezelõ gépeken a névleges légmennyiség beállítása, szabályzózsalu

segítségével.

Az épületbe telepített rendszerek automatikus üzemre képesek. Ennek ellenére a fõ

berendezések üzemét legalább kéthetente, jegyzõkönyvezés terhe mellett,

ellenõrizni szükséges. A készülékek megfelelõ mûködésétõl függ a helyiségek

légállapota. A légkezelõ készülékek szûrõit 2-3 havonta ellenõrizni kell, illetve az

elkoszolódott szûrõket ki kell cserélni. A készülékek megfelelõ mûködésétõl függ a

helyiségek szellõzöttsége, fûtése és hûtése.

10.Tûzvédelem

Lásd az építészeti leírás tûzvédelmi fejezetében, illetve a Hőés Füstelvezetés terveken!.

11.Környezetvédelem

Lásd Építészeti mûszaki leírás akusztikai fejezetét.

A telepített kazánok egy épületen belüli kazánhelyiségben kerülnek kialakításra. Az

égéstermék elvezetése szerelt kéményeken keresztül történik. A túlnyomásos

blokkégõvel rendelkezõ telepített gázkazánok a szokásos gáz égéstermékeket

bocsátják a környezetbe (CO, NOx). A kémény a rendeletben elõírt levegõtisztasági

követelményeknek megfelelõen elfogadható. A blokkégõre zajvédõ burkolatot

tervezünk, a füstgáz csõbe pedig füstgáz zajcsillapítót építettünk be.

12.Munka- és jogvédelem

Jelen tervanyag kiviteli tervdokumentációhoz készül. A szerelési munkák során a

hatályos munkavédelmi szabályok és elõírások, valamint az ágazati szabványok

betartása kötelezõ érvényû.

A teljesen felügyelet nélküli üzemre alkalmas rendszert a biztonságos üzemvitel

érdekében hetente egyszer ellenõrizni kell, az ellenõrzésekrõl jegyzõkönyvet kell

vezetni!A kivitelezés során megvalósuló takart (gépészeti aknában vezetett, elfalazott,elrabicolt, álmennyezetben szerelt) hálózatokat az eltakarás elõtt a tervezõvel jóvá kell hagyatni, és a megrendelõ részére fényképes dokumentációt kell készíteni. A kivitelezés illetve a próbaüzem során elhasználódott szerkezeteket és, vagy annak alkatrészeit cserélni kell. A beépített berendezések tanúsítványait a mûszaki átadás során a megrendelõ rendelkezésére kell bocsátani. A tervtõl való eltérés esetén a tervezõt semmiféle felelõsség nem terheli. A tervmegváltoztatásáról a tervezõt értesíteni kell. Ez a terv a vonatkozó jogszabályok szerint szerzõi jogvédelemben részesül.

Szeged, 2011-03

...................................... 		......................................

Kerekes Árpád		          Fekete László

tervező 				     tervező

06/0478/H-1359/06		      06/0889/H-1329/06