SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

# BIOLÓGIAI ÉPÜLET

# RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁS

(6726 Szeged, Közép fasor 52. Hrsz.: 1732)

HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS

KIVITELI TERV

ÉS

ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

Szeged, 2011-03

# TARTALOMJEGYZÉK

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁSA

6726 Szeged, Középfasor 52. Hrsz.: 1732.

TARTALOMJEGYZÉK

ALÁÍRÓ LAP

TERVEZŐI NYILATKOZAT

RAJZJEGYZÉK

MŰSZAKI LEÍRÁS

ALÁÍRÓ LAP

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

# BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁSA

6726 Szeged, Középfasor 52. Hrsz.: 1732.

HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS

KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓJÁHOZ

Beruházó:

Szegedi Tudományegyetem 6722 Szeged, Szentháromság u. 34.

Generáltervező:

Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 16–20.

Épületgépész tervező I.:

Kerekes Árpád

06/0478/H-1329/06

Épületgépész tervező II.:

Fekete László

06/0889/H-1329/06

TERVEZŐI NYILATKOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁSA

6726 Szeged, Középfasor 52. Hrsz: 1732.

Hő és füstelvezetés

kiviteli tervdokumentációhoz

Alulírott, tervező nyilatkozom, hogy a tervfejezet tartalma az adott szakterület tárgyán belül megfelel

- a 253/1997 (XII. 20.) Korm. rendeletnek (OTÉK), valamint az MSZ 13207, MSZ 04-140-22: 1978, MSZ 04-140/3: 1987, MSZ 12627: 1984, MSZ 7048, MSZ 11413 szabványoknak

-az ÉKT 8. §. 5. bekezdés

-az 1996. évi XXXI. számú, a tűz elleni védekezésről szóló törvény, a kapcsolódó, 9/2008. (II. 22.) ÖTM számú, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) kiadásáról szóló rendeletnek,

-az 1993. XCIII. Törvény 18.§ 1. bekezdésében foglaltaknak, a hatályos munkavédelmi előírásoknak és szabványoknak, valamint a megrendelő munkavédelmi követelményeinek

-a fentiekhez még kapcsolódó, általános érvényű rendeleteknek, eseti, vagy helyi hatósági előírásoknak,

-valamint a magyar nemzeti szabványoknak.

Kijelentem továbbá, hogy

-a tervfejezet terveiben és a műszaki leírásokban foglalt megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak.

-a vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldás alkalmazására nem volt szükség

-az építési engedélyezési terv és az épületgépészeti kiviteli tervek összhangban vannak, az engedélyezési dokumentációtól a gépészeti tervdokumentáció nem tér el.

-az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldások az építési törvényben az építményekkel szemben támasztott általános követelményeknek megfelelnek (tűzbiztonság, higiénia, egészség- és környezetvédelem, használati biztonság, zaj és rezgés elleni védelem, energiatakarékosság és hővédelem);

-a 104/2006. (IV.28.) számú, a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól szóló rendeletekben előírt tervezői jogosultsággal rendelkezem.

SZERZŐI JOG:

Jelen tervdokumentáció a tervezők kizárólagos szellemi tulajdona. Ezt a jogot az 1959. évi IV. számú, a Polgári Törvénykönyvről, az 1997. évi LXXVIII. számú, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (építési törvény), és az 1999. évi LXXVI. számú, a szerzői jogról szóló törvény biztosítja. A dokumentáció kizárólag a címbeli létesítmény kivitelezésére használható fel. Tilos a terv egészét, részleteit vagy koncepcióját máshol épülő létesítmény tervezésére, vagy kivitelezésére felhasználni.

FIGYELEM! A tervet megváltoztatni, átalakítani, vagy máshol felhasználni csak az eredeti tervezők jogosultak. A terv szerinti megvalósításért a kivitelező, a felelős műszaki vezető és a műszaki ellenőr felel. A tervtől eltérő kivitelezés esetén a tervező felelőssége megszűnik!

Szeged, 2011-03

………………………….					   ..…………………………

Kerekes Árpád						Fekete László

Tervező I.							   Tervező II.

06/0478/H-1359/06				                 06/0889/H-1329/06

RAJZJEGYZÉK

A

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁS

HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS KIVITELI TERVEIHEZ

6726 Szeged, Középfasor 52.Hrsz: 1732.

GHFE-01	II. Emelet alaprajz.			M 1:50

GHFE-02	III. Emelet alaprajz 			M 1:50

GFHE-03	IV. Emelet alaprajz 			M 1:50

GFHE-04	V. Emelet alaprajz .			M 1:50

GFHE-05	Tető alaprajz 			M 1:50

MŰSZAKI LEÍRÁS

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

# BIOLÓGIAI ÉPÜLET RÉGI SZÁRNY FELÚJÍTÁS

HŐ ÉS FÜSTELVEZETÉS KIVITELI TERVEIHEZ

6726 Szeged, Közép fasor 52. Hrsz.: 1732

1. Előzmények

2. Általános ismertetés

3. Hő és füstelvezetés

1. Előzmények:

A Megbízó Szeged, Középfasor 52. sz. alatti telkén a meglévő B1 jelű Biológiai épület felújítását tervezi. A tervezési feladat az épületben a hő és füstelvezetés megtervezése volt.

2. Általános ismertetés

A B1 jelű épület földszintből és 5 szintből áll. Az épület középtengelyében lévő lépcsőház az épületet két részre osztja. A lépcsőházból jobbra illetve balra szintenként folyosók nyílnak.

A 2007 évi fejlesztés során az épülethez hozzáépített új szárny a régi épületszárny földszinti és I. emeleti részéhez csatlakozik, a csaklakozási pontok tűzszakasz határok. Az épület többi része egy tűzszakasz!

3. Hő és füstelvezetés

A z épület Főfasor felöli részén a hő és füstelvezetést az épület építésekor érvényben lévő előírások szerint a folyosók végén lévő nyílászárókon keresztül biztosítjuk. A nyílászárók vezérlését a tűzjelző rendszer végzi.

A lépcsőház hő és füstmentesítését az I. emeleti illetve az V.emeleti lépcsőházi nyílászárókon keresztül tervezzük biztosítani. A nyílászárók vezérlését szintén a tűzjelző rendszer végzi.

Az épület új résszel határos folyosóin gépi hő és füstmentesítés tervezünk kiépíteni. Az előírások szerint a folyosókat 2 m3/s légmennyiséggel kell szellőztetni.

A tervezett megoldás szerint a II.-III.-IV. emelet esetén a légbevezetést szintenként tervezzük biztosítani BSH AXN 12/56/500/D tip. ventilátorok segítségével. A ventilátorok Ø500 spirálkorcolt csővezetéken keresztül fújják be a levegőt a folyosó alsó részén. 500x1000 mm. rácson keresztül.

A keletkező füst elvezetését szintenként 400x400 méretű korr.acél vezetéken keresztül a tetőn elhelyezendő BSH BVAXN 12/56/500/D ventilátorokkal tervezzük elszívni. A befúvó illetve az elszívó ventilátorok és a betervezett pillangószelepek vezérlését a tűzjelző rendszer végzi. Az elyzívó rendszernek és az elszívó ventilátoroknak min. 2 órán keresztül 400 0C-ot kell elviselniük!

Az V. emelet esetén 3 külön folyosó szakasz kell hő és füstmentesíteni. A légbefúvást szintén BSH AXN 12/56/500/D tip. ventilátorokkal tervezzük kialakítani, viszont a füst elvezetését 1x1,5 m. méretű kupolák biztosítják. A kupolából folyosonként 1 db-ot szükséges beépíteni. A ventilátorok indítását illetve a kupolák nyitását a tűzjelző rendszer végzi.

Az I. emeleti folyosó szakasz az új épletrésszel egy tűzszakasz. Itt a folyosón lévő (strang) szekrények ajtajait tűzgátló kivitelűre kell cserélni!

Szeged, 2011-03.

...................................... 		......................................

Kerekes Árpád		          Fekete László

tervező 				     tervező

06/0478/H-1359/06		      06/0889/H-1329/06