EGALYT	Tervező és Szolgáltató Kft.

6720 Szeged, Arany János u. 7.	Iktatószám:

Tel. / Fax: 62/424-561	Tsz.:

E-mail: egalyt@medadmin.hu	Tervező / ügyintéző: Kincses Gy.

statikai szakértői vélemény

a

Szeged, Közép fasor 52. sz. (Hrsz: 1732) alatti

SZTE Biológia épület

átalakítási, felújítási terveihez

Szeged, 2011. március

Kincses György

tartószerkezeti tervező

ÉSz-Sz; T–T/06-0149

épületszerkezeti szakértő

EGALYT	Tervező és Szolgáltató Kft.

6720 Szeged, Arany János u. 7.	Iktatószám:

Tel. / Fax: 62/424-561	Tsz.:

E-mail: egalyt@medadmin.hu	Tervező / ügyintéző: Kincses Gy.

TARTALOMJEGYZÉK

címlap	1

TARTALOMJEGYZÉK	2

SZERKEZETTERVEZŐI NYILATKOZAT	3

statikai szakértői vélemény	4

Szeged, 2011. március

EGALYT	Tervező és Szolgáltató Kft.

6720 Szeged, Arany János u. 7.	Iktatószám:

Tel. / Fax: 62/424-561	Tsz.:

E-mail: egalyt@medadmin.hu	Tervező / ügyintéző: Kincses Gy.

SZERKEZETTERVEZŐI NYILATKOZAT

Alulírott nyilatkozom, hogy a

Szeged, Közép fasor 52. sz. (Hrsz: 1732) alatti SZTE Biológia épület átalakítási, felújítási terveihez készült statikai szakértői véleményhez

a vizsgálatot a vonatkozó szabványok és előírások szerint végeztem.

Kijelentem, hogy a jelen szakértői munkát az építészeti - műszaki tervezési jogosultság szabályairól szóló 104/2006. (IV. 24.) Kormány Rendeletben meghatározott jogosultsági körön belül végeztem el.

A szakértői munka során az alábbi szabványokat használtam fel:

| MSz 510 – 76 | Építőanyagok és építőszerkezetek tömege és testsűrűsége |
| --- | --- |
| MSz 15001 - 87 | Alapozások tervezésének általános előírásai |
| MSz 15002/1- 87 | Építmények alapozásának erőtani tervezése Általános méretezési előírások |
| MSz 15021/2 - 86 | Építmények teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése Magasépítési szerkezetek merevségi követelményei |
| MSZ 15023:1987 | Építmények falazott teherhordó szerkezeteinek erőtani tervezése |

Szeged, 2011. március

Kincses György

tartószerkezeti tervező

ÉSz-Sz; T–T/06-0149

épületszerkezeti szakértő

EGALYT	Tervező és Szolgáltató Kft.

6720 Szeged, Arany János u. 7.	Iktatószám:

Tel. / Fax: 62/424-561	Tsz.:

E-mail: egalyt@medadmin.hu	Tervező / ügyintéző: Kincses Gy.

statikai szakértői vélemény

a

Szeged, Közép fasor 52. sz. (Hrsz: 1732) alatti

SZTE Biológia épület

átalakítási, felújítási terveihez

Tervező: Varga László

Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő KFT.

Előzmények, tervezési adatok

Az épület korszerűsítése, felújítása üzemelő épületben történik.

Feltárások, anyagvizsgálatok nem voltak, kivitelezés során ezt utólag biztosítani kell.

Az épületet tervezett rendeltetésnek megfelelően üzemeltetik. Átalakítások, szerkezetet érintő módosítások nem voltak.

A szakvélemény szemrevételezés, korábbi tervek áttekintése, és részleges feltárások alapján készült.

Terhek, hatások vizsgálata

Az épület tervezése idején érvényes MSZ szabványok:

- MSz 15020-57	általános előírások

- MSz  510-64	anyagjellemzők

- MSz  15021	terhek

- MSz  15022 	vasbeton

Hasznos teher:  labor, iroda:	200 kp/m2

előadó terem:	300 kp/m2

lépcső:	400 kp/m2

Szélteher a vonatkozó MSZ szerinti.

Földrengésre vonatkozó követelményeket a tervezés során nem vették figyelembe

(jelenleg kötelező megfeleltetést a szabványok előírják).

Tartószerkezet kialakítása, adatok

Szintszám: földszint + 5 emelet

Teherhordó váz: pillérváz (harántkeretek)

Raszterméretek: 3,30 m x 7,20 m

Szintmagasság: 3,55 m

Az épület alatt ún. Franki cölöpözés van (tervező: FTV) gerendarács (fejtömb) ráépítésével kiegészítve (eltakart szerkezetek).

Süllyedéses károkra utaló épületmozgás, deformáció az épületvázon, a falakon nem látható.

Teherhordó vázszerkezet

A homlokzati 30/30 cm vasbeton pillérek és a 80 cm széles középső pillérek, a harántgerendák egyedileg gyártott szerkezetek.

Összeépítés monolitikus nyomatékbíró kapcsolatokkal.

Vázgerendák

Mérete: 30 x 40 cm,  fesztávolsága: 7,20 m (vasalása, teherbírási jellemzői nem ismertek)

Egyedileg gyártott elemek.

Terhelése 3,00 - 3,50 Mp/fm.

Felületi sérülés, alakváltozás (lehajlás) miatti gerendakárosodás nincs az épületben.

A gerendákra épített válaszfalak repedés-, illetve deformációmentesek.

Födémpanelozás

Feszített huzalos előre gyártott kéttámaszos elemekből épített födémtárcsa (felbeton nélküli) van minden szinten. Az elemek egyedi gyártmányként készültek, teherbírási jellemzőiről, tűzállósági határértékeiről, stb. dokumentumok nincsenek.

Szerkezeti vastagság: v = 12 cm

Fesztávolsága: 3,00 méter

A folyosó mögötti födémsávban a pillérsor mindkét oldalán nagyméretű födémáttörések (aknák) vannak.

Az előregyártott elemeken felbeton nincs.

a teljes födémvastagság (burkolattal együtt) 25 cm.

Az elemcsatlakozások mentén vannak vakolatrepedések, lehajlás miatti károsodás nincs a mennyezetfelületeken.

Részletes feltárás, anyagvizsgálat hiányában a panelozás teherbírása nem ellenőrizhető.

Épületfelújításkor legalább két próbaterheléses teherbírás ellenőrzés minősítés készüljön, külön próbaterhelés alapján. Az V. emelet feletti födém visszabontásakor kikerülő elem próbaterhelése művezetés keretében lehetséges, a technikai költségeket a kivitelezés részeként kell kezelni.

A betonminőség, acélbetétek minősége részletes vizsgálattal legyen igazolva (ÉMI labor).

A födémet terhelő állandó terhelés (padlórétegződés) a burkolat, aljzatbeton (néhol homokfeltöltés többlettel) súlyából adódik max. 250 kp/cm2 alapértékkel.

Ha 200 kp/cm2 hasznos alapértéket kell igazolni, próbaterheléskor ezen érték kétszeresével kell a kijelölt födémterületet megterhelni.  (a vizsgálatot ki kell értékelni)

Zárószinten a födémtárcsát lejtéssel építették meg (változó övmagasságú gerendák alkalmazásával).

Födémáttörések (szerelőaknák):

A középső pillérsor melletti födémnyílások (mindkét oldalon) miatt a szintenkénti pillérmegtámasztást (födémtárcsa csatlakoztatása) a gerendavégek biztosítják.

Födémszintenként a födémnyílások lezáratlanok, a folyosók légtere „összefüggő” maradt.

Megjegyzés

Az épületben minden szinten átmenő haránt-, és hosszirányban épületmerevítés (megtámasztás) céljából ún. merevítőfalak nem készültek (kivétel a liftakna, és a lépcsőházi vasbeton fal)!

Állapotismertetés

A vázszerkezet, födémszintek és a homlokzati falpanelozás felülvizsgálata szükséges (a csomóponti kapcsolatok nem hozzáférhetők). Ezért előítruk a csomópontok feltárásos ellenőrzését művezetés keretében.

A homlokzati állványozást követően a panelfelület ellenőrzésére kerüljön sor! Biztosítani kell az ablakcserékkel együtt a panelozáshoz a hozzáférés lehetőségét.

A vasbeton felületek vakoltak, a vasbetétek betontakarása csak műszeres módon ellenőrizhető (pillérek, gerendák). Ezzel kapcsolatos problémákra utaló károsodás nem látható az épületben.

A földszinti, szabadban lévő pillérek műkőburkolata a járdaszint magasságában hiányos, repedezett (fagykár). Ezek kijavítása szükséges.

A földszinti padló alatti (járdaburkolattal eltakart) fogadószerkezet (gerendarács, cölöpözés) csak feltárással ellenőrizhető. Ezt művezetés keretében szemrevételezéssel ellenőrizzük (korróziós állapot – 40 éves szerkezet).

A talajkörnyezetben lévő (szigeteletlen) betonszerkezet fokozott kitéti igénybevételnek van kitéve (korróziós hatások) ezért javasoljuk, hogy a beton korróziós állapotát helyszíni vizsgálattal kell ellenőrizni (feltárások készítése)!

Az alapozás ellenőrzése jelenleg nem része a tervnek.

Homlokzati elemek állapota

Az előre gyártott parapetelemek (szendvicspanel) külső köpenyfelületét a hőszigetelésen átvezetett koracél tüskékkel függesztették a belső falelemre (pontonkénti rögzítés).

A felfüggesztés állapota nem ellenőrizhető, ennek függvényében kell megválasztani a köpenybeton terhelhetőségét (utóvizsgálata szükséges).

Ellenőrzés csak megbízható szerkezeti adatok birtokában lehetséges (falmag, kéregbeton minősége).

A külső kéregpanel „mosott kavics” felülettel 6-8 cm lemezvastagsággal készült (a teherhordó falmag és a köpenybeton között max. 8 cm EPS hőszigetelés van).

A panelcsatlakozási hézagok távolsága nagyon változó néhány mm és 3-4 cm nagyság is előfordul. Ez adódhat panelmozgásból (elmozdulás), illetve szerelési, kivitelezési pontatlanságból. A teljes panelfelületet beállványozás után kell újból szemrevételezni.

Homlokzati falpanelok rögzítése

Panelméret: 3,30 m x 1,6 m (parapetsáv) végfalon álló, 3,6 m magas panelok vannak.

A vasbeton szendvicspanelokat (fekvő, mellvédpanel) 4-4 pontban szögvas- szerelvénnyel rögzítették a mögöttük lévő U80 acéloszlophoz.

Ugyanez biztosítja az ablaktokok rögzítését is.

Az acéloszlopot a két födémlemez (alul és felül) rögzíti.

A levakolt acélszerelvények felületvédelme hiányos, a korrózió mértéke csomópontként eltérő.

Vakolat leverésével minden panelrögzítést ellenőrizhetővé kell tenni, művezetésként újbóli szemrevételezés legyen!.

A zárószinti párkánypanelsornak tetősík felett nincs megtámasztása (a födém szélhez rögzítették eltakart szerelvénnyel).

Tetőszigetelés meghibásodása miatt a panelsor mögött vonalmenti beázások voltak.

A lebontásra kerülő falpanelek állapota roncsolásos módon ellenőrizhető (hőszigetelés, fügegsztőtüskék).

Felújítás, állagvédelem

Az elsőrendű teherhordó szerkezetet (épületváz) nem érint.

A tetőszigetelés, rétegrend teljesen elbontásra kerül, kivitelezése során ideiglenes épületvédelem kiépítése szükséges.

A zárószinti födémterület építési munkaszintként csak korlátozásokkal vehető igénybe (anyagtárolás, stb.). Terhelhetősége max. 150 kp/m2.

Zárószinti utólagos födémáttörések kialakításához az ottani födémpallókat ki kell emelni, és a tervezett födémnyílást tartalmazó szerkezet kerüljön visszaépítésre.

A födémnyílás peremén zsalukőből falazott aknát kell megépíteni (40 cm magas) monolit koszorúgerendával lezárva.

A tetőszintre tervezett kültéri gépészeti blokk alapterületén vasbetont lemezterülettel kell a fogadószerkezetet kialakítani.

Előadó terem pódiumváz

Könnyűszerkezetes, akusztikai védettséggel pódiumváz helyezhető el a tervezett helyiségben.

A födém harántgerendáira merőleges irányban lévő, párhuzamosan elhelyezett elemeket mindkét főirányban megtámasztással kell összeépíteni.

Födémnyílások lezárása

A megszüntetendő födémnyílásoknál, illetve az új bevilágító nyílásoknál (V. emelet feletti zárófödém) rögzített acélkeret beépítésével a födémnyílás a födémterülete lezárható (csatlakozva a nyílásperemhez), illetve megerősíthető.

Szerkezeti vastagsága megegyező legyen a teherhordó lemezfödém vastagságával.

Homlokzati elemek rögzítése

A panelcsatlakozások (kibetonozott csomópont) mögötti acéloszlophoz új rögzítőszerelvénnyel kell a belső falmagot rögzíteni (építész költségvetés szerinti előirányzat).

Ezzel együtt az acéloszlopot is rögzíteni kell a vasbeton pillérekhez (acélszerelvény). A helyenkénti megerősítéseket helyszíni művezetés során kell kijelölni.

Homlokzati hőszigetelés

A téli-nyári hőingadozás miatt a belső falmag és a külső köpeny között a főfok híd ΔT = 40-50 Co is lehet. Az elemcsatlakozásnál lévő „nyitott” hézagok távolsága változó. Hőszigetelés előtt a síkeltéréseket, hézagok méretét építési naplóban kell rögzíteni (felmérés).

A falfelület egyenetlenségei (síkeltérés, eltérés a függőlegestől) miatt vékony- ágyazatú ragasztás nem lehetséges.

Az 1,0-2,0 cm síkeltérésnél legalább 5-10 mm középágyazatos ragasztás alkalmazása szükséges (felületkiegyenlítésként) a panelfelületek egyenetlenségeinek felületi kijavítására. Ennél nagyobb (3-4 cm) mérethibánál kiegyenlítő, alátét-szigetelés készüljön!

A kiegyenlítő-ragasztó habarcsréteg és a hőszigetelés a vékonyvakolattal 30-40 kp/m2 többletteher felfüggesztést igényel.

Ezt a teherbírási tartalékot a roncsolással vizsgált panelok minősítése során igazolni kell, kivitelezés előtt ellenőrző feltárások készüljenek (átfúrással) kilazult, repedezett kéregpanelre hőszigetelés nem építhető! Ilyen mennyiség a jelenlegi költségvetési előirányzatban nem szerepel. Kijelölése csak a homlokzat beállványozása után lehetséges. A laborvizsgálat, minősítés után kell a választott megoldást kidolgozni!  Intézkedés csak a művezetés során kijelölt helyeken szükséges.

Megnyugtató diagnosztika hiányában az utólagos szigetelés többletterheinek viselését igazolható, pótlólag beépített rögzítési mód alkalmazásával szükséges megoldani.

A köpenybetont rögzítő, ismeretlen korróziós állapotú és kiosztású koracél függesztők helyett tervezett kiosztás szerinti kéregstabilizáló dübelekkel kell a felületi terheket a falmagra továbbítani (rozsdamentes felfüggesztő ékelemek kiosztását, mennyiségét panelenként 2-2 db mennyiséggel irányoztuk elő)! A speciális rögzítéstechnikát szakkivitelező alkalmazhatja (minősítés)!

A támaszok közötti beépített külső panelfelület hajlított síklemezként lesz igénybe véve.

A homlokzati kéregpanel kiegyenlített felületén tárcsás műanyag dübelekkel rögzíthető a hőszigetelés.

A nyitott panelhézagokat műanyag ragasztott hézagtakaróval, min. 10 cm szélességben kell lezárni.

Zárószinten a párkánypanelsor mögött megtámasztás és a szigetelés felvezetése miatt segédszerkezetet kell a panelsor mögött elhelyezni.

Az acélszerelvények a födémhez rögzíthetők átvezetett csavarozással (szerelt váz).

Falak repedésjavítása

Javasoljuk, hogy a födémekre épített válaszfalakon lévő repedések speciális technológiával, szerkezeti javításokkal kell megszüntetni (folyosói hosszfalak). Ezek a repedések nem állékonysággal kapcsolatos károk, festési munkák keretében kijavíthatók.

Épületmerevítés, megtámasztás

Előzmény: A merevítőfalak az építéskor érvényes szakmai gyakorlat szerint nem készültek, az épület globális vizsgálatához azonban szükségesek. Ennek hiányából adódó szerkezeti kár nincs az épületben. Megvalósítására külön építési ütemben kerüljön sor!

Az épület hosszirányában, a középső pillérsor vonalában (a válaszfal síkja előtt) acélvázas, födémtárcsák közötti „merevítőfal” (2 helyen) megépítése szükséges.

Ez csak engedélyterv alapján valósítható meg!

Alapozásmódosítást igénylő megoldást nem kell alkalmazni!

Az épület helyiséghasználatát, működését nem lehet korlátozni!

Összefoglaló megállapítások

A mintegy 40 éves épületszerkezet károsodások nélkül megfelelt a használati követelményeknek.

Zárószinten beázások voltak, ebből adódóan a betonszerkezetet (vakolat) és a csomóponti kapcsolatot is korróziós hatások érték.

A közbenső használati szintek terhelési körülményei nem változnak (elrendezés, funkció stb., megmarad).

Az V. emeleti szinten és a tetőszinten tervezett módosítások miatt bontások, átalakítások lesznek.

A szakvéleményben előirányzott feltárásokra, jelenleg nem meghatározható megerősítési, állagvédelmi munkákra (korrózióvédelem) a költségvetés előirányzatként keretösszeget ad meg (próbaterhelés, homlokzati panel rögzítései, stb.).

Homlokzati hőszigetelés csak szerkezetileg ellenőrzött, javított panelfelületre építhető.

Csak minősítéssel rendelkező anyagok, illetve technológia felhasználása lehetséges!

Szeged, 2011. március

Kincses György

tartószerkezeti tervező

ÉSz-Sz; T–T/06-0149

épületszerkezeti szakértő