szám: 35-2011

Tűzvédelmi Műszaki Leírás

Szegedi Tudományegyetem Biológia épület , régiszárny felújítása

Szeged Közép fasor 52 szám Hrsz.: 1732  ENGEDÉLYEZÉSI TERVÉHEZ

Alulírott építész tűzvédelmi szakértő a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. § (3) bek. alapján kijelentem, hogy a felújítás engedélyezési tervdokumentációjának részét képező tűzvédelmi műszaki leírás kielégíti a 9/2008. (II. 22.) ÖTM számú rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírásokat. Az előírások alól eltérés nem történt.

A projekttel kapcsolatosan többszöri egyeztetés is történt , az egyeztetések tartamáról egy db egységes emlékeztető készült!

A leírás kizárólag a feldolgozásra megkapott rajzdokumentáció tartalmának megfelelő  részletességgel tartalmazza a tűzvédelmi kérdéseket !

A kivitelezési munkálatok során előforduló , kivitelezői kezdeményezésre történő  eltérések műszaki megoldásaiért felelősséget nem vállalok, csak abban az esetben,hogy ha azokról az eltérést érintő kivitelezés megkezdése előtt írásban informálnak.

Általános ismertetés

Előzmények: Az épület bővítése valósult meg, egy 2005-ban engedélyeztetett, majd 2006-évben módosított engedélyezési dokumentáció alapján. Ekkor a meglévő középmagas oktatási épület mellé , vele egybeépítésre került egy új, szintén közép magas épületrész.

Az új épületrész jelenleg már 2008-évben átadásra került s jelenleg  használatban van.

A beruházó , a meglévő régi épületszárnyat is szeretné részben felújítani, pályázati finanszírozási forrásból. A felújítással,  homlokzati korszerűsítést, ill. részleges gépészeti korszerűsítés valósul majd meg.

Az épület rendeltetése: oktatási épület (Nem változik)

Szintek száma: meglévő-megmaradó, nem változik ( közép magas )

A meglévő épület kialakult  tűztávolsággal csatlakozik környezetéhez. (Nem változik)

- Tűzveszélyességi osztályba sorolás

Az átalakítás az osztályba sorolást nem érinti marad továbbra is  „D”azaz  mérsékelten tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályú. (Nem változik)

- Tűzállósági fokozat, épületszerkezet

Az épület épületszerkezeteinek, az épület rendeltetéséből, szintszámából  adódóan a legalább II. tűzállósági fokozathoz tartozó követelményeknek kell megfelelnie.

Az új szerkezetek ezen tűzállósági fokozat követelményei alapján létesülnek majd!

- Tűzszakaszok területe, kialakítása

A tűzszakasz határok kialakultak, méretük nem változik. A megvalósult bővítés engedélyezésekor a tűzszakasz határok kialakításra kerültek, nem minden szinten kerültek a tűzszakasz határok az épületrészek ( régi, új ) csatlakozási pontjaihoz  Az első tervek engedélyezésekor a 120 foknál alacsonyabb szöggel csatlakozó homlokzati falak esetében a tűzterjedés , ill. a tűzszakasz határ kialakításának kérdését az érvényben lévő jogszabály nem írta elő. A későbbi terv módosítás tartalma az átalakítás mértékében és körében készült, s az átalakítás nem érintett a már kialakult tűzszakasz határokat, homlokzati síkokat! Az egyeztetéskor megállapodás született arról, hogy a tűzszakasz határok paraméterei kialakultnak tekinthetők.

A homlokzati falak vízszintes, ill. függőleges tűzszakasz határai esetében vizsgálni kell a tűzterjedési gátak megfelelő méretének meglétét: függőlegesen távolság , vízszintes tűzszakasz határ esetén  1,3m, vízszintesen távolság függőleges határvonal esetén  0,9m.

A függőleges tűzszakasz határ esetében az I. emeleten 1db nyílászáró ablak kialakítása nem megfelelő, ezért az érintett új nyílászáró tűzgátló üvegezéssel,  nem nyitható kivitelben építhető be! Követelmény : A1 EI 90 ( csak minősített ablak fogadható el !  )

A tűzszakasz határok vonalában a tűzterjedési gátak értékeinek megfelelő sávok hőszigetelő burkolata, csak nem éghető anyagú lehet ( Kőzetgyapot! )

A gépészeti aknák , strangok tömítése a födémek vonalában utólag is indokolt! A tömítés tűzállósági paramétere meg kell hogy egyezzen a födém követelmény értékével !

- Az épület megközelíthetősége

A felújítási munkák az épület megközelíthetőségét, a felvonulási területet  nem érintik, az meglévő-megmaradó. A felvonulási területre nyíló nyílászárók mérete, nem változik!

- Oltóvíz biztosítása

A felújítással összefüggésben nem változik sem az épületre előírt oltóvíz intenzitás mértéke, sem annak biztosításának módja.  A meglévő föld feletti tűzcsapok az épülettől – a megközelítési útvonalon mérve – 100 méteren belül vannak.

Az érintett épületrészben a falitűzcsapok helyeit felül kell vizsgálni azon helyeken, ahol az utólagos átalakítások kapcsán a falitűzcsapok helye a folyosókról egyéb helyiségbe került !

- Épületgépészet

A felújítási munkák az épület gépészeti rendszereit, azok kialakítását , csak részben érintik.

Azon gépészeti strangok melyeknél jelenleg a födémsíkban nincs megfelelő tömítés, (az adott födémnek megfelelő)  minősített tömítéssel le utólag tömíteni !

Az épület, új villámvédelmének kialakítása a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat vonatkozó előírásai szerint lesz méretezve, kialakítva.

Az épület villámvédelmi berendezésének méretezése:

R2 M2 T2 K1 H4

V10-L2a-F2/x-B2e

Az épület elektromos rendszerét, valamint a villámvédelmi rendszer , már az MSZ 2364 szabvány, valamint a 9/2008 (II.22) ÖTM. rendelettel hatályba léptetett OTSZ vonatkozó előírásai szerint kerül felújításra! .

A régi épületszárnyban is menekülést elősegítő jelrendszer, valamint a kijáratoknál irányfény világítás kiépítése szükséges!

Hő-és füstelvezetés:

Mivel az épület meglévő közép magas épület, így az utóbbi években az engedélyezéskori állapothoz képest történt változások tükrében vizsgáltam a hő-és füstelvezetést:

A lépcsőház legfelső szintjén homlokzati elvezetés kerül kialakításra, a meglévő nyílászárók motoros vezérelt nyitással nyílnak. ( méretük nem változik) Követelmény: minimum 1m2. A friss levegő utánpótlást az első szinten szintén motorosan nyíló ablak biztosítja majd. Az eddigi térelválasztó kopolit üveg rácsra lesz kicserélve, s így a friss levegő szabadon áramlik majd a védendő lépcsőház terébe.

A középfolyosók elvezetésének biztosítása:

Új szárny irányában: azon folyosók melyek nem rendelkeznek homlokzati nyílászárókkal: ( földszint, első emelet az új szárnnyal egybe lett kezelve 2006-ban, ezekkel nem foglakozom)

Tehát a II, III, IV emeleteken gépi elszívás, gépi bevezetés valósul meg szintenkénti külön külön befúvási móddal . A gépészet méretezése 2m3/sec, a 400 fokon üzembiztos berendezésekkel, s legalább 1 óráig üzemelniük kell !

A határoló szerkezetek 1 óráig állékonyak kell hogy legyenek.

Az V emeleten kialakításra kerülő folyosószakaszok megoldása kettős: elvezetés gravitációs módon, kupolákon keresztül, a friss levegő utánpótlás gépészeti befúvással valósul meg.

Az épület Fő fasor felöli közép folyosóit visszaalakítják az eredeti állapotukba, vagy is középfolyosók végénél található nyílászáró ablakok teréig egy közös légteret fognak képezni ! Az utólag beépített helyiség falak ajtók helyett rácsok létesülnek, s így megvalósul az egylégterűség. A rácsok miatt ezen ablakok is motoros nyitásvezérlést kapnak majd!

A nyitásvezérlés, ill. a gépészet vezérlése kettős lesz: szintenként elhelyezett kézi kapcsolók, valamint a tűzjelző rendszer vezérlő jelére fognak indulni !

- Tűzjelzés

Az épületben a beruházó tűzjelző rendszer kiépítését tervezi. A részleges kialakítást a tűzoltóság nem tartja elfogadható megoldásnak, így az egész régi épületszárnyban ki kell a tűzjelző rendszert építeni !

A tűzjelző rendszer engedélyezése külön eljárás tárgyát képezi !

9.  Kiürítés

A tervezett felújítási munkák az épület kiürítési feltételeit, a létszámadatokat nem változtatja meg, az meglévő-megmaradó, ezért a kiürítés számítás mellőzhető.

10.  Jelölések:

A falitűzcsapok, kézi tűzoltó készülékek, a hő-és füstelvezető kapcsolók, a tűzjelző rendszer egységei, a falitűzcsapok utánvilágító jelölésekkel lesznek ellátva.

11. Használat: Az épületre vonatkozó tűzvédelmi szabályzatot, s a tűzriadó tervet

módosítani  kell!

12.  Épületszerkezetek:

Az új  épületszerkezetek éghetőségi és tűzállósági követelményeinek meghatározásához a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet 5. rész melléklet I/4 fejezetének 2. sz. táblázatát használtuk. Szintszám (N): 5<N≤11

- új válaszfalak: A2 EI 60 követelmény szerint

- Homlokzati hőszigetelő rendszer: B-s1,d0 ( Th >45min) szerint

- tömítések: tűzgátló födémnél: EI 90, emeletközi födémnél EI 60

Tűzterjedési gátak vonalában  ( nem éghető , kőzetgyapot )

A felsorolt követelményeknek megfelelő szerkezetek építhetők be!

Ez a Tűzvédelmi Műszaki Leírás kizárólag az átalakítás mértékében és körében való részletességgel készült, nem tárgya a meglévő-megmaradó, felújítással nem érintett területek tűzvédelmi vizsgálata.

Kiszombor, 2011. március hó

………………………………

Miskolczi László

építész tűzvédelmi szakértő

I-132/2008