Kiviteli tervdokumentáció

A Szeged, Közép fasor 52. (hrsz.: 1732) alatti telken a

SZTE BIOLÓGIA ÉPÜLET régi szárnyának felújításához

Építtető: 			Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Generál tervező: 		Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft.

6726 Szeged, Fő fasor 16-20.

Tartalomjegyzék

A Szeged, Közép fasor 52. (hrsz.: 1732) alatti telken a

SZTE BIOLÓGIA ÉPÜLET régi szárnyának felújításához

- Címlap

- Tartalomjegyzék

- Műszaki leírás

- Tűzvédelmi tervfejezet

- Statikai szakértői vélemény

- Árazatlan költségvetés

- Műszaki tervek:

Állapot tervek

Á-00		Helyszínrajz					M=1:1000

Á-01 	Földszinti alaprajz (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-02 	I. emeleti alaprajz (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-03 	II. emeleti alaprajz (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-04 	III. emeleti alaprajz (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-05 	IV. emeleti alaprajz (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-06 	V. emeleti alaprajz (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-07 	Tető alaprajz (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-08 	A-A metszet (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-09 	B-B metszet (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-10 	C-C metszet (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-11 	D-D metszet (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-12 	E-E metszet (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-13 	F-F metszet (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-14 	Nyugati homlokzat (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-15 	Keleti homlokzat (meglévő állapot)		M=1: 50

Á-16 	Déli homlokzat (meglévő állapot)			M=1: 50

Á-17 	Északi homlokzat (meglévő állapot)		M=1: 50

Tervezett

É-00		Helyszínrajz						M=1:1000

É-01		Földszinti alaprajz (tervezett) 			M=1: 50

É-02 	I. emeleti alaprajz (tervezett)			M=1: 50

É-03 	II. emeleti alaprajz (tervezett)			M=1: 50

É-04 	III. emeleti alaprajz (tervezett)			M=1: 50

É-05 	IV. emeleti alaprajz (tervezett)			M=1: 50

É-06 	V. emeleti alaprajz (tervezett)			M=1: 50

É-07 	Tető alaprajz (tervezett)				M=1: 50

É-08 	A-A metszet (tervezett)				M=1: 50

É-09 	B-B metszet (tervezett)				M=1: 50

É-10 	C-C metszet (tervezett)				M=1: 50

É-11 	D-D metszet (tervezett)				M=1: 50

É-12 	E-E metszet (tervezett)				M=1: 50

É-13 	F-F metszet (tervezett)				M=1: 50

É-14 	Nyugati homlokzat (tervezett)			M=1: 50

É-15		Keleti homlokzat (tervezett)			M=1: 50

É-16 	Déli homlokzat (tervezett)				M=1: 50

É-17 	Északi homlokzat (tervezett)			M=1: 50

É-18 	Belső nyílászáró konszignáció			M=1: 50

É-19 	Külső nyílászáró konszignáció			M=1: 50

É-20 	Lakatos konszignáció				M=1: 50/10/25

É-21 	Egy. beton és műkő konszignáció		M=1: 50

(álmennyezet)

É-22/1 	Álmennyezet kiosztási terv – földszinti alaprajz		M=1:50

É-22/2 	Álmennyezet kiosztási terv – I. emeleti alaprajz	M=1:50

É-22/3 	Álmennyezet kiosztási terv – II. emeleti alaprajz	M=1:50

É-22/4 	Álmennyezet kiosztási terv – III. emeleti alaprajz	M=1:50

É-22/5 	Álmennyezet kiosztási terv – IV. emeleti alaprajz	M=1:50

É-22/6 	Álmennyezet kiosztási terv – V. emeleti alaprajz	M=1:50

(színterv)

É-23/1 	Nyugati homlokzat						M=1:200

É-23/2 	Keleti homlokzat						M=1:200

É-23/3 	Déli és északi homlokzat					M=1:200

É-24 	Csomópont és részlettervek				M=1: 5

## Építész műszaki leírás

A Szeged, Közép fasor 52. (hrsz.: 1732) alatti telken a

SZTE BIOLÓGIA ÉPÜLET régi szárnyának felújításához

- ELŐZMÉNYEK

A SZTE Biológia épületét 2008-ban új épületszárnnyal bővítették. A Fő fasori szárny -egyes részeinek kivételével- érintetlen maradt. A fölszinti területek 90 %-a, az első emeleti hallgatói laborok előtti galéria az új épületrésszel együtt felújításra került. A most átalakításra kerülő épület lelakott, korszerűtlen gépészeti és elektromos rendszerrel működik, nem felel meg a mai kor hőtechnikai követelményeinek sem. Ezért nagy rezsi költséggel tudják az épületszárnyat működtetni.

Az egyetem vezetése korszerű, a mai kor gyorsan változó igényeit is kiszolgálni tudó, alacsonyabb üzemeltetési költségű, a megépült korszerű épületszárny színvonalához kívánja emelni ezt a régi épületszakaszt. Az utólagos hőszigetelésre, gépészeti és elektromos rendszerek korszerűsítésére pályázati anyagot nyújtottak be.

- TERVEZÉSI FELADAT

Az épület átalakításának, felújításának tervezési munkája több egységet fog össze.

1./	Az épület utólagos hőszigetelése, nyílászáró cserékkel, lapostető felújítással.

2./	A régi gépészeti és elektromos rendszerek cseréje, tűzjelző hálózat kialakítása, a hozzá tartozó építőmesteri feladatok ellátásával. (festésjavítások, álmennyezetek építése, stb.)

3./	A korszerűsödő gépészeti rendszerek által felszabaduló gépészeti terek újrahasznosítása, átalakítása (V. emelet)

4./	Az I. emeleti, A101. és A102. számú hallgatói laborok összenyitása, korszerű előadóterem kialakítása.

- AZ ÉPÜLET BEMUTATÁSA

A Biológia épületet az 1970-es években építették. A fölszint+5 emeletes létesítmény előregyártott, haránt elrendezésű, pillérvázas. A szélső pillérek 30/30, a közbenső pillérek 30/80 cm méretűek. A haránt keretekre hosszirányú, feszített, előregyártott, 12 cm vtg. födémpaneleket fektettek. Külső térelhatárolásra a hosszhomlokzatokon vízszintes, előregyártott, hőszigetelt paneleket használtak. A bütüs végeken a speciálisan kialakított, peremes gerendákra emeletmagas, függőleges paneleket építettek be. A falpanelek 20 cm vastagok, 5 cm panelkéreggel, cca. 6 cm vastag polisztirol hőszigeteléssel, 9 cm vtg. panelmaggal.

4./	HOMLOKZAT UTÓLAGOS HŐSZIGETELÉSE

Bontási munkák

A létesítmény ablakainál beépítettek előregyártott, műkő párkányelemeket. A homlokzat felújításakor szükséges ezeknek a párkányelemeknek a kiemelése. Az I-V. emeleten mind a nyugati, mind a keleti homlokzaton a meglévő fa tokszerkezetű, hőszigetelt, 300/210 cm méretű nyílászárókat a vb. pilléreknél lévő alumínium burkolatos összekötő elemekkel és az ablakoknál látható „u” fémprofil együtt ki kell bontani. Az V. emelet nyugati oldalán a homlokzati parapet panelok is leemelésre kerülnek (17 db). Az északi homlokzat 4 emelet magas alumínium ablaksávját a baloldali alumínium takaróelemekkel együtt ki kell cserélni. Az alumínium takaróelemeket tartó szerkezet bent marad, azonban ennek átvizsgálása szükséges. A homlokzati hőszigetelést majd erre rá kell. A földszinti gépészeti és trafó helyiségek lakatosszerkezetű nyílászárói és zsaluziái kibontásra kerülnek.

Lépcsőházban két helyen a 3,00x1,50m méretű COPOLIT üveg felületek elbontása szükséges: a földszint és I. emelet közötti pihenőnél, és lépcsőház legfelső szintjén.

Megerősítések, szerkezeti javítások

Az ablakok eltávolítását követően falpaneleket tartó „U” acélpillér letisztítását és korrózióvédelmét (SUPRALUX PLUMBY RAPID korróziógátló alapozóval) a kibontott ablakok magasságban előirányoztuk. Ezeket a panelrögzítéshez beépített „U” 80 MH acélpilléreket vissza kell kötni a 25 cm távolságban álló vasbeton pillérhez. Raszterenként 1 db elem elhelyezése szükséges. (A szerelvény kialakítását és beépítési magyarázatot lásd a lakatos konszignációban L05.).

Az utólagos hőszigetelési munkák megkezdése előtt szükséges a homlokzati falpanelmagok rögzítéseinek feltárása. Ehhez a teherhordó szerkezetek rasztereiben mind a paneleknél, mind a panelek és vb. pillérek között lévő kifalazásnál a vékony vakolatot le kell verni cca. 15-15 cm szélességben. A tervdokumentációban a megerősítés szükségességéhez 40 db elem beépítését tételeztünk fel. Kiegészítő rögzítés esetén panelenként 1-1 db 80 mm magas „L” 100/50/4 HH, a panelmaghoz Ø 10 csavarral, az „U” tartó szárához hegesztéssel rögzített elemeket terveztünk, melyeket a panel magasságának felében kell elhelyezni. (lásd lakatoskonszignációt L09).

A hosszhomlokzatok vízszintes helyzetű, 3,30x1,50 m méretű és a véghomlokzatok függőleges helyzetű, emeletmagas, 20 cm vastag falpaneleit (144 db + 66 db) külső, „mosott kavics” felületű kérgét a maghoz kell rögzíteni, panelenként 2 db EJOT KERI típusú dűbellel, abban az esetben, ha a helyszíni vizsgálatok a kivitelezés folyamán szükségesnek ítéli meg (előirányzott tétel). (Magyarországon egyedül ezzel a feladattal foglalkozó cég a PANELDOCTOR KFT; 2051 Biatorbágy, Szabadság út 76).

Az attika falként funkcionáló záró panelsort panelenként 2 db HH 200/100/5 20 cm széles „L” acéllal vissza kell kötni, melyet a panelmaghoz is és a födémhez is dűbelezéssel csavaroznak le. (L12)

A földszinti árkád kültéri vb. pilléreinél (5-5 db) a felcsapódó eső miatt a betontakarás több helyen lemállott, egyes helyeken a betonacélok is kilátszanak. Ezért a talajszint felett 30 cm-es, a járdát a pillérek körül felbontva a talajszint alatt 10 cm-es sávban a betontakarást le kell vésni és SIKA betonjavító rendszerrel vissza kell javítani. Először a tapadóhíd és az acélkorróziójának védelmét kell biztosítani Sika Repair-10 anyaggal (2 kg/m2 anyagszükséglet). Második rétegnek Sika Repair-13 betonjavító anyagot kerül felhordásra (20 kg/m2/cm anyagszükséglet). Erre póruszárás, glettelés készül Repair-30 anyag felhasználásával (2,5 kg/m2/mm anyagszükséglet). A SIKA betonjavító rendszer technológiai előírásának megfelelően kell a kivitelezést elvégezni. (Javasolt a pillérlábazatok faldiagnosztikai vizsgálata, melynek alapján szükség esetén utólagos falszigeteléssel (injektálással) tovább javítható a vízzárás.)

Új nyílászáró szerkezetek

A szalagablakok beépítésének fogadására -mivel a panelek vízorrának belső oldalához támaszkodik a nyílászáró- a raszterekben 80/60/4 méretű zártszelvényeket kell hegesztett kapcsolattal az „U” 80-as falpaneltartó acélpillérekhez rögzíteni. A beépített szalagablakok SZEPLAST Classic rendszerű, hőszigetelt, fokozott légzárású, öt légkamrás, konszignációban leírt hőszigetelt üvegezéssel műanyag ablakokból épülnek. A 3,15x2,15 cm (131 db + 4 db) névleges méretű ablakegységek 150 mm széles hőszigetelt toktoldó profilokkal kerülnek összekapcsolásra. A keleti oldali 2,96x1,05 m méretű bukó ablakok pedig 44 cm széles hőszigetelt elemekkel épülnek egybe. Az ablakokhoz műanyag külső párkányt és a belső oldalon fehér könyöklőt irányoztunk elő.

Az első emelet keleti homlokzatán tűzszakasz határra JANSEN JANISOL C4 Ei90 acél tokszerkezetű, 39 mm vtg. tűzgátló üveggel kombinált, hőszigetelt üvegezésű, nyílászáró kerül beépítésre (1550*2150 mm). Ezzel az acélszerkezetű nyílászáróval összeépül a 155x210 cm méretű SZEPPLAST műanyag ablak. (lásd K08-as szalagablakban).

Továbbá ugyancsak ebben a I. emeleti szalagablakban a lépcsőháznál elhelyezésre kerül egy olyan 315x215 cm névleges méretű ablakegység, amelynek egyik nyitható szárnya tűzjelzőről vezérelt, biztosítva a tűz esetén a lépcsőház friss levegőellátását. (lásd K08-as szalagablak konszignációs tételt).

Az északi oldalon az eredetileg 2,20 cm névleges szélességű üvegfalnál, a baloldalon végig futó régi alumínium takaróelem átvizsgált, bent maradó tartó szerkezetére BETONYP lapot építenek, és erre ráfut majd a fal hőszigetelő rendszere. A nyílások névleges mérete így 2,02 m marad. Ebbe nyílásba kerül beépítésre 5 db, három bukószárnyas, SCHÜCO, hőhídmentes, alumínium profilú nyílászáró szerkezet. Az 5 db-ból 4 db ablak felső bukó szárnyát tűzjelző rendszerről vezérelve motorosan kell kialakítani (I-IV. emelet). A födém és teherhordó gerenda magasságában lakatosszerkezetű szerelvényt kell elhelyezni L06 konszignáció szerinti kialakításban, melyre BETONYP lap felszerelése után a homlokzat 10 cm vtg. hőszigetelő rendszerét rögzíteni tudják.

A lépcsőház legfelső szintjén a kibontott COPOLYT üvegek helyére hőhídmentes, SCHÜCO alumínium profilból készített 3000x1450 mm méretű ablak kerül, amelynek nyitása tűzjelzőről vezérelt.

A földszinten, a nyugati homlokzaton 5 db 296/105 cm méretű nyílászárót Szeplast típusú, hőszigetelt, műanyag ablakokra kell cserélni.

Ugyancsak a földszinten, a gépészeti és elektromos helyiségeknél JANSEN típusú hőhidas, acél profilos nyílászárókat kell beépíteni (összesen 5 db) K-04, K-05, K-06 konszignáció szerinti kialakításban. A 3,10 m magas ajtók 3,40 m magas nyílásba kerülnek beépítésre, ezért az ajtók felett erősített vázú, impregnált gipszkarton lemezzel burkolt „kitöltést” (gipszkarton falat) kell építeni. A homlokzati fal hőszigetelése ráfut erre a térelzáró szerkezetre.

Hőszigetelési munkák

A létesítmény STO THERM VARIO elnevezésű hőszigetelő rendszert kap, 10 cm vastag EPS polisztirol táblával. Ettől kivétel az északi oldalon fekvő, gépészeti helyiségek falai és a kültéri pillérek, ahol a hőszigetelő anyag vastagsága 5 cm. Mindkét hőszigetelő vastagságnál a lábazati részek 50 cm és a kültérben álló pilléreknél 2,00 m-es magasságban STO THERM CLASSIC kérgesített rendszer került betervezésre XPS táblákkal. A felragasztott hőszigetelő táblákat a ragasztás után egy nappal Sto STR-U 155 önsüllyesztő dűbelekkel is fel kell erősíteni. (Érdemes a falpanel kérget megvizsgáltatni, hogy biztosan megfelelő legyen a dűbeltípus). (Be kell tartani a STO rendszer technológiai előírásait.). A műgyantás dörzsvakolat szín megoszlását lásd a homlokzati színterveken.

A falpanelek által kialakult homlokzati síkok eltérésit ragasztóval vagy hőszigetelő tábla vastagságának megemelésével lehet kiegyenlíteni.

Az árkádoknál a födémek alsó síkját és a lelógó vb. gerendák három oldalát 10 cm vtg. EPS polisztirol lemezzel szükséges becsomagolni, melyet ugyancsak a STO rendszer előírásainak megfelelően kell kivitelezni.

A Fő fasori épületszárny földszintjének és első emeletének 1. és 7. rasztere közötti területe külön tűzszakaszba tartozik, ezért itt szükséges a tűzgátlóhatár létrehozása. Vízszintes elválasztás az első emeleti ablak feletti panelsáv, ami lefordul 7-es 8-as raszter ablaksávjában függőlegesen a járdaszintig. A beépítésre kerülő anyagnak 90 perces tűzállósági határértékkel kell rendelkeznie. Jelen tervbe STO THERM MINERAL elnevezésű hőszigetelő rendszert alkalmaztunk 10 cm vtg. kőzetgyapot hőszigetelő táblák felhasználásával.

Kültéri álmennyezet

Az árkádoknál +3,10 m-es alsó síkkal, 90 %-os páratartalmat bíró RIGIDUR nagytáblás, a födémalsó síkjához rugós függesztővel dupla CD vázra szerelt álmennyezet került betervezésre. A síkváltások miatt szükséges függőleges lezárás is. Az álmennyezet függesztésének megerősítéséhez zártszelvények és laposacélok összeépítésével segédszerkezetet terveztünk (lásd L13 konszignáció tételt).

A RIGIDUR álmennyezet STO rendszerű homlokzati felületképzést kap hálóval és rabicolással.

- LAPOSTETŐSZIGETELÉS

Bontási munkák

A meglévő, egyenes rétegrendű tetőszigetelés rétegei (gyöngykavics, ragasztott bitumenes lemez vízszigetelés, 10 cm vtg. polisztirol hőszigetelőlapok) le kell takarítani a meglévő lejtésképző aljzatbeton szintjéig. Ugyancsak a liftház és a lépcsőház felépítmény tetejének rétegei is elbontandók.

A belső középfolyosók megvilágítására, a napfény melegének hasznosítása végett beépítésre kerül 3 db felülvilágító, mely egyben az V. emelet füstelvezetését is biztosítja. Ezek elhelyezhetősége érdekében szükséges a zárófödém paneljeinek (felülvilágítóként 2 db) kiemelése.

Építési munka, a lapostető új rétegrendje, tervezett elemek

Felülvilágítók

A kiemelt tetőfödém panelek mezőjében a felülvilágítók beépítéséhez 100/150 cm nyílásra van szükség. A nyílás melletti födémdarabok pótlásához fióktartós, „U” 120-as melegen hengerelt acélelemekből hegesztett keretet a bent maradt födémpanelekhez dűbeleznek fel (lásd a L-11 konszig tétel). A visszaépítésre kerülő födémszakaszoknál Ø10-es hálóvasalás felhegesztése szükséges az acélkeretekre, és azt a födémpanel vastagságában ki kell betonozni. A nyílás megemeléséhez 15 cm vasbeton térdfal készül, (alternatív megoldás a zsaluzás elhagyásához zsalukő alkalmazása). Felülvilágítónak 100/150cm méretű ACO Licht Greschalux füstelvezető kupola került betervezésre (3db), melyet szintén a tűzjelzőbe kell bekapcsolni.

Előtétfal

A falpanelek (az attika fal) és a tetőszigetelés külön mozgásának biztosítása érdekében beterveztünk acélszerelvényekkel szerelt előtétfalat. A lakatos konszignáció szerinti (K01 tétel) 96 db elem kerül 3 ponton ragasztott dűbelezéssel a födémhez rögzítve az attika fal mellé, ~1,50 m-es távolságban. A laposacéllal lezárt „lábacskák” felső összekapcsolásához 5/5/5 cm méretű párnafát rögzítenek. A tető felé forduló „U” szelvény lapjára 12 mm vtg. BETONYP lapot csavaroznak fel.

Lapostető szigetelés

Az V. emelet felett fordított rétegrendű lapostető szigetelés készül RHENOFOL CG üvegfátyolbetétes, mechanikai rögzítésű PVC vízszigeteléssel, melyet a lejtésképző betonra terített TIPEX 200 g/m2 fátyolra fektetnek. A vízszigetelésre 25 cm vastag ROOFMATE SLA hőszigetelő táblákat helyeznek. A hőszigetelő réteget TYPAR PRO polipropilén fátyollal (125 g/m2) takarják be, és erre 4/8 mm-es zúzott kő szivárgó réteget hordanak fel. A járófelületnek és leterhelésnek 5 cm vtg. 40/40 cm méretű LEIER beton járólapokat tesznek. A tetőre kihelyezetett egyes gépészeti berendezések alatt 6 cm vtg. Ø6/15 hálóval vasalt aljzatbetont kell készíteni a zúzott kő rétegre. A szellőzőgépek, ventilátorok és a napelemek alatt konszignáció szerinti előregyártott vasbeton elemek kerülnek (lásd a tetőalaprajzot).

Az attika előtétfalának szigeteléséhez – a szigetelés felhajtásához- a felcsavarozott Betonyp lap és födém csatlakozásánál AUSTROTHERM jégék alkalmazása szükséges. Majd fel kell hajtani a PVC lemezt és erre kerül rögzítésre a 5 cm vtg. STO THERM CLASSIC rendszer XPS hőszigetelő polisztirol táblával, melyre végső felületképzésként a csapó eső miatt gyöngykavics lábazati vakolatot is alkalmaztunk.

Az attikafal lezárásához 45/25/5 cm méretű, 80 cm tengelytávolságban elhelyezett fűrészelt fenyő facsomagokat a falpanelek tetejére csavaroznak, mely között 5 cm vastag hőszigetelő táblákat fektetnek. A facsomagokra a hőszigetelésekkel növelt felületen deszkaborítás készül.

Az attikafalak kétvízorros, állókorcos fallefedést, a kéményeknél falszegélyeket PREFALZ típusú lemezzel terveztük.

A lépcsőházi és liftház felépítményre egyenes rétegrendű lapostető szigetelés kerül. Itt 10 cm vtg. ROOFMATE SLA hőszigetelő réteg alkalmazandó. A vízszigetelés, amelyet a hőszigetelő rétegre tesznek, ugyancsak RHENOFOL CG üvegfátyolbetétes, mechanikai rögzítésű PVC vízszigetelés. A két réteg között TYPAR PRO polipropilén fátyol (125 g/m2) az elválasztó réteg.

A kis alapterületű lapostető vízelvezetését az attikafal mentén szögletesen csatorna oldja meg, úgy hogy a csatorna egy irányban lejtetve kivezeti a falon keresztül az esővizet egy vízüstbe, és lefolyócsővön keresztül a nagy tetőre folyik a víz. (PREFALZ lemezből hajtogatva vagy PREFA késztermék használandó).

Biztonságtechnikai okokból az előtétfal elemeihez rögzített korlát megépítése szükséges. A korlátot 40/40/4 zártszelvényből, tűzihorganyzott kivitelben, porszórt felületképzéssel készül (lásd L03).

- I-IV. EMELET FELÚJÍTÁSA

Az utólagos hőszigetelési munkákkal párhuzamosan a létesítmény gépészeti és elektromos rendszerének modernizálása is a kivitelezési munka része. A régi rendszerek elbontása és az új elemek beépítése miatt az I-IV. emeleten szükséges építőmesteri javítások (gépészeti és elektromos kv-ben), újra festések elvégzése és álmennyezetek beépítése is.

Bontási munka

A laborokban lévő acéltartóvázra szerelt, bútorlapból épített 1,70 m széles álmennyezetek elbontásra kerülnek.

A közlekedők északi végében lévő 2,20/2,90 cm méretű alumínium ajtók kibontása szükséges.

Felújítási feladatok

A válaszfalakon több helyen mozgásból adódóan repedések láthatóak. Statikus szakvélemény szerint előirányzásra került 20 fm falvarrás ezeknek a repedéseknek megszüntetésére.

Felületképzések

A gépészeti elemek (radiátorok, szellőzők), elektromos kapcsolók és csatornák elbontása végett szükséges a I-IV. emeletek kifestése. A festett felületek átkaparása, letisztítása után NIVELI porszerű falsimító anyaggal a sérüléseket, vakolatjavításokat le kell glettelni. Majd a megrendelővel egyeztetett színben diszperzit belső falfestéket 2 rtg-ben felhordani.

Álmennyezetek

A közlekedőkben 2,50 m magasságban három elem szélességben 60/60 cm-es, bontható, kazettás RIGIPS gyártmányú álmennyezet készül, kombinálva a falak mellett RIGIPS nagytáblás gipszkarton lapokból épített bonthatatlan álmennyezet szakaszokkal (a lap típusokat lásd az álmennyezeti terveket). Az álmennyezet rugós feszítővel CD 60/27 profilvázra szerelendő. A laborajtók előtt a bonthatatlan álmennyezet alsó síkját 3,0 m-re emelik a két álmennyezet sík között függőleges „eldobozolás” szükséges.

Gépészeti szellőzés takarásai:

A II., III., IV. emeleti, baloldali folyosókon a függőleges szellőzőcsöveket lécvázra szerelt gipszkarton burkolattal kell eltakarni.

Ajtó átalakítások, új rácsok

A lépcsőház és a folyósok között lévő kétszárnyú felülvilágítós alumínium profilú ajtók átalakítása szükséges az álmennyezetek beépülése miatt (9 db). Ezeknél az ajtóknál a felülvilágító üvegeit a tokkal egyező színre festett, STADUR habosított PVC lapra kell cserélni.

A folyosó végeknél B 23-as konszignácós jelű (4db) biztonsági rácsok beépítése szükséges. Az alsó lépcsőházi pihenőnél a COPOLYT üveg helyére is rács kerül.

Mind az öt lakatosszerkezetű elem mázolást kap.

- I. EMELET ELŐADÓTERMEINEK ÖSSZENYITÁSA, ÉS FELÚJÍTÁSA

A régi épületszárny lépcsőház melletti, A101. és A102. számú hallgatói laborokat (44-90 m2) össze kívánják nyitni, új modern, emelvénnyel megemelt előadótermet szeretnének megvalósítani.

Bontási munkák

A meglévő falemez falburkolatok és a régi PVC padlóburkolatok teljes egészében, mindkét teremben elbontásra kerülnek. Szükséges az ajtó és az ablak melletti 1,20 m széles sávban a vízszintes bútorlap elemmel és függőlegesen perforált acéllemezzel fedett álmennyezet elbontása. A közbenső mezőkben lévő, csavarozott kötéssel rögzített acéllemezek és azok zártszelvényből épített tartószerkezeteinek leszedése is feladat. Az ablakoknál a radiátorok takaróelemeit is ki kell szedni.

A nagyobb méretű tanterem vasbeton lelátóját szét kell verni. A két tanterem közötti 10 cm-es válaszfal kibontása is szükséges. A 3. és 7. pillér raszterek között az aljzatbetont 7 helyen, 30 cm-es sávokban fel kell törni az új podeszt HEA 120-as acél tartószerkezeteinek elhelyezéséhez. A födémpanelig szükséges a teljes padlószerkezet kitakarítása. (A feltárások alkalmával a kb. 6-8 cm-es aljzatbeton alatt 2 cm ISOLYTH úsztatóréteget találtak, amelyet 4-5 cm vastag homokterítésre fektettek.)

Az 4 és 5 raszterben lévő kétszárnyú felülvilágítós ajtó áthelyezésével számolni kell, azt az előtér válaszfal síkjában kell visszaépíteni.

Építési munkák

Az aljzatbetonból kivésett sávokba HEA 120 I acélgerendákat (7 db) rögzítenek le, mint az új emelvény tartó-, és teherelosztó szerkezetét. Az elhelyezés után az aljzatbeton helyreállítása szükséges. Erre készül el az L04-es konszignáció szerinti 60/60/4 zártszelvényből tervezett emelvény. Teherhordásra 40 mm bordamagasságú TR40/183 trapézlemezt kell csavarozni a zártszelvényből épített emelvényre. Járófelületnek 16 mm vtg BETONYP lap beépítése előirányzott a trapézlemezhez csavarozottan. A cementkötésű faforgácslap és a trapézlemez közé TRONSOLE (SCHÖK) R 5 mm rugalmas, kopogóhang szigetelő lemezt terítenek. A zártszelvények és a trapézlemez között is ugyanennek az anyagnak a felhasználása szükséges 10 cm szalagokban. Az emelvény végleges burkolata sav-, és lúgálló PVC burkolat lesz.

A podeszt előtti aljzatbetonra kiegyenlítés szükséges, és erre szintén PVC burkolat kerül.

Gépészeti terv szerint szellőzőrácsok beépítése is szükséges az emelvény oldalfelületeire.

Az új előadóterem RIGIPS álmennyezetet kap bontható és nem bontható kivitelben álmennyezeti terv szerint. Az álmennyezet rugós feszítővel CD 60/27 profilvázra szerelendő.

Az elbontott faburkolat után a falfelületek letisztítása szükséges. A repedésekre, falhibákra műanyag falsimító anyaggal a felület glettelésre kerül, erre 2 rétegbe műanyag diszperziós festéket hordanak fel az építtetővel egyeztetett színben.

- V. EMELET ÁTÉPÍTÉSE

A biológiai épület V. emeletén jelenleg laborok, állatlaborok és a középső mezőkben nagyméretű gépészeti helyiségek vannak. A gépészetrendszer korszerűsítése miatt a belső helyiségek felszabadulnak, és ezek hasznosítása érdekében az emelet cca. 80 %-át a tanszék vezetése át kívánja alakítani. A lépcsőháztól jobbra eső részen hallgatói laborokat, mikrobiológiai laborokat, mikroszkóp laborokat terveztünk. A baloldalon megmaradtak az állatszobák, a régi vegyszer raktárak helyén tanszékvezetői iroda, titkárság, oktatói laborok kerültek elhelyezésre. A lépcsőházzal szembeni vizesblokk és tartózkodó is áttervezésre került: férfi és női öltözőket tusolókkal és WC csoportot alakítottunk ki.

Bontási munkák

A meglévő PVC burkolatokat fel kell szedni. A gépészeti és megszüntetésre kerülő helyiségek faszerkezetű ajtói kiemelésre kerülnek. A helyiségek 10 cm vtg válaszfalai elbontandók üvegtégla mezőkkel együtt az aljzatbeton síkja alá, kivéve a jobboldali gépészeti helyiség 9 és 18 raszter közötti szakaszát. A megmaradó válaszfalba új nyílászárók beépítéséhez nyílásbontásokat kell végezni.

Építési munkák, válaszfalak

Az utólagosan kibontott nyílások széleinek visszafalazása, vakolat javítása szükséges.

A lépcsővel szembeni vizesblokkokban az új válaszfalak 10 cm vastag POROTHERM 10/50 N+F jelű 50 cm hosszúságú válaszfaltéglából, Hf 10-es cementes mészhabarcs felhasználásával. A válaszfalakat kétsoronként a vízszintes hézagban vezetett 2.8 mm-es lágyvas huzalokkal kell merevíteni, és egymáshoz illesztve a teherhordó pillérekhez csatlakoztatni, bekötni. A válaszfalakat a födémekhez ki kell ékelni, de meg kell várni a vízszintes szerkezet elsődleges alakváltozását.

Az új irodák, laborok térelhatárolói 10 cm vtg RIGIPS gipszkarton válaszfalak. A CW 50/100 profilú tartószerkezeteket max. 60 cm távolságra kell tenni. Erre két rétegben 12,5 mm vtg RF nagytáblás gipszkarton lapokat rögzítenek. A karton impregnált legyen azokban a helyiségekben, ahol csempeburkolat készül. Hangszigetelésre 5 cm vtg. 40 kg/m3 fajsúlyú ásványgyapotot kell beépíteni (Th=1,0 óra; T tényl= 1,50 óra; Rw = 50 dB érték). E szerelt válaszfalakat a gyártó (forgalmazó) technológiai utasításainak megfelelően, a gyártmányhoz tartozó alap- és segédanyagok felhasználásával lehet elkészíteni. A gyártó által ajánlott szerkezeti megoldástól, vagy alapanyagtól való eltérést a forgalmazóval kell jóváhagyatni. A jóváhagyás nélküli technológiai eltérésért a kivitelező felel.

Belső nyílászárók, beépített szekrények

Az új betervezett nyílászárók ROLLA típusúak, acéltokkal és HPL laminált felületű furatos forgácslap betéttel, illetve tömör forgácslap betéttel.

A közlekedőkben beépített szekrények és a csőszekrények lezárásához ajtólapok is megtervezésre kerültek. Kialakítást, beépítést lásd a konszignációban.

Belső felületképzések

Falfelületek

A vizes helyiségekben, laborokban 15x20 cm-es matt törtfehér ragasztott kerámiaburkolat készül 2,0 mm-es fúgával, hálóban rakva, az ajtó magasságáig.

A megmaradt falaknál a vakolatjavítás után a repedésekre, falhibákra műanyag falsimító anyaggal glettelésre készül. Az új gipszkarton válaszfalaknál a táblákat hézagolni hézagolószalag és kitöltő anyag alkalmazásával kell a festésre kerülő felületeknél a RIGIPSZ előírása szerint. A csempeburkolatos részeken a hézagolás elmaradhat. Az előkészített felületekre 2 rétegbe műanyag diszperziós festéket hordanak fel az építtetővel egyeztetett színben.

Padlóburkolatok

A meglévő mettlachi burkolatokra, és szükség esetén a gépészeti betonaljzatokra, és felszedett régi PVC burkolatos helyiségekben önterülő aljzatkiegyenlítő réteget hordanak fel (TERANOVA NIVETOP).

A közlekedőkben 30x30 cm méretű GRES lapokat ragasztanak, a vizesblokkokban csúszásmentes kivitelű lapok kerülnek be. A laborokba sav-, és lúgálló PVC lemezeket fektetnek, az irodákba laminált padlólap burkolat készül.

Álmennyezet

A közlekedőkben 2,50 m, az állatszobákban 2,7 m magasságban 60/60 cm-es kazettás, bontható RIGIPS gyártmányú álmennyezet készül, kombinálva a falak mellett RIGIPS nagytáblás gipszkarton lapokból épített bonthatatlan álmennyezeti szakaszokkal (lásd az álmennyezeti terveket). Az álmennyezet rugós feszítővel CD 60/27 profilvázra szerelendő.

- EGYÉB ÁTALAKÍTÁSOK, KIEGÉSZÍTŐ MUNKÁK

Az első emeleti vizesblokk mellett a jobboldalon az öltözőben a zuhanyzó helyiség elbontásra kerül.

A III. emelet északnyugati sarkában lévő két iroda közötti bútorlapból szerelt tolóajtós válaszfalat ki kell bontani, ide 10 cm vtg. szerelt gipszkarton fal építendő, 87,5/2,125 egyszárnyú ajtóval. A gipszkarton fal CW 50/100 profilú tartószerkezeteit max. 60 cm távolságra kell tenni. Erre két rétegben, kétoldalra 12,5 mm vtg. RF nagytáblás gipszkarton lapokat rögzítenek. Hangszigetelésre 5 cm vtg. 40 kg/m3 fajsúlyú ásványgyapotot kell beépíteni (Rw = 50 dB érték).

A földszinten az épület északi végében két helyiség (11 m-es és a 29 m2-es raktár) felújítása szükséges. (vasbeton medence elbontása, takarófal kivésése, vakolatjavítás burkolás, festés, csempeburkolat készítés). Az ultracentrifugák helyisége és a 29 m2-es raktár között 100/212,5 cm méretű ROLLA ajtót helyeznek el utólagos falkibontással.

Az ultracentrifugás és a rázógépes helyiségekbe a meglévő, befejezetlen gipszkarton burkolat pótlása szükséges az új álmennyezetig. A beépítésre kerülő álmennyezet bontható, kazettás szerkezetű.

A tűzszakasz határon, a keleti homlokzat felől, a földszinti 7. és 8. raszter között lévő zsalúzia belső oldalánál, 1,50 m szélességben kisméretű éltégla fal kifalazása szükséges, vakolással együtt (th=1,5 óra).

Az összes strang csőátvezetésénél tűzgátló kitöltés szükséges minden födémsíkban (anyagot és megoldást lásd a gépészeti terven).

9./	ÉPÜLET MEREVÍTÉS

Az épület hosszirányában, a középső panelsor vonalában (a válaszfal síkja előtt) a födémtárcsák között 2 helyen az épület teljes magasságában acélvázas merevítő szerkezet megépítése szükséges. (HEA 160 méretű acélszelvényekből). Az acélkeretek helyiség felé eső odalát egyoldali tűzgátló gipszkarton fallal el kell takarni (th=60 perc).

10./	KIVITELEZÉSI KÖVETELMÉNYEK:

Állékonyság, mechanikai szilárdság:

Az épület létesítése során az érvényes előírásoknak megfelelő és minősített építőanyagok kerülnek beépítésre. A beépítendő anyagok tanúsítványokkal igazolt tulajdonságokkal rendelkeznek. Az elvégzendő építési munkálatok kielégítik a 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK.) 51. §-ban meghatározottakat.

### Tűzbiztonság:

Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a tevékenységek kielégítik az OTÉK. 52. §-ban meghatározottakat.

### Higiénia, egészség- és környezetvédelem:

Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok, épületszerkezeti kialakítások, tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés feltételei kielégítik az OTÉK. 53. §-ban meghatározottakat.

### Használati biztonság:

Az épület részeinek és helyiségeinek kialakítása, a felhasznált anyagok kiválasztása során törekedtünk a zavartalan és biztonságos rendeltetésszerű használat biztosítására. Az elvégzett építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és tervezett tevékenységek kielégítik az OTÉK. 54. §-ban meghatározottakat.

### Zaj- és rezgésvédelem:

Figyelembe véve az épület helyzetét, a funkcióját, valamint a többi lakott épülettől való távolságát, nem jelent zavaró hatást. A meglévő tevékenységek jellemzőiből adódóan kielégítik a OTÉK. 55. §-ban meghatározottakat.

### Építmények egyes hatások elleni védelme:

Az építési munkák során az OTÉK 57. §-ban meghatározottakat betartandóak.

## 11./TERVEZŐI ELŐÍRÁSOK:

Felhívom a felelős műszaki vezető figyelmét az 1997. évi LXXVIII. törvényben, a 37/2007. (XII. 13.) ÖTM rendeletben, a 290/2007. (XI. 31.) korm. rendeletben, foglaltak szigorú betartására, melyek alapján a felelős műszaki vezető feladatai különösen:

# a) az építési-szerelési munkára vonatkozó jogszabályok (szakmai és minőségi követelmények), munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi, műemlékvédelmi, természetvédelmi, közegészségügyi és más kötelező hatósági előírások, továbbá az építésügyi hatósági (létesítési) engedélyek betartatása, azok betartásának az általa vezetett építkezésen való ellenőrzése,

# b) az építési napló vezetése, ellenőrzése és lezárása, ha erre a kivitelezőtől megbízást kapott,

# c) az építőipari kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése,

# d) a kivitelezés során a minőségi követelmények biztosítása, a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatása,

# e) a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

# f) a szükséges minőségi vizsgálatok és mintavételek elvégeztetése,

# g) az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározása és irányítása,

# h) a kivitelezési tervektől eltérő, nem építési (létesítési) engedélyköteles kivitelezésnek az építési naplóban történő feltüntetése,

# i) az építőipari kivitelezési tevékenység befejezésekor, az építési napló alapján a rendelet 5. melléklete szerinti hulladék-nyilvántartó lap kitöltése és az építtetőnek történő átadása,

# j) az építmény használatbavételi (fennmaradási) engedélyezéséhez (bejelentéséhez) a felelős műszaki vezetőnek szakterületére vonatkozó - 13. § szerinti tartalmú - nyilatkozat megtétele,

# k) az átadás-átvételi eljárásban és a használatbavételi engedélyezési eljárásban való közreműködés és az ehhez szükséges nyilatkozatok megtétele.

# A vállalkozó kivitelező felelős műszaki vezetőjének feladata az (1)-(4) bekezdésben meghatározottakon túlmenően az alvállalkozó kivitelezők

# a) felelős műszaki vezetőivel, valamint a szakági felelős műszaki vezetőkkel való együttműködés,

# b) a velük történő egyeztetések koordinálása,

# c) tevékenységük összehangolása,

# d) a használatbavételi engedélyezési eljáráshoz szükséges felelős műszaki vezetői nyilatkozat megadása az alvállalkozói és a szakági felelős műszaki vezetői nyilatkozatok alapján.

# (6) A felelős műszaki vezető tartós akadályoztatása esetén a kivitelezőnek gondoskodnia kell a helyettesítésről. A helyettesítés ideje alatt elvégzett építőipari kivitelezési tevékenységért a felelős műszaki vezetőt helyettesítő - a külön jogszabály szerinti jogosultsággal rendelkező - személy felel.

# (7) A felelős műszaki vezető egyes tevékenységek (pl. munkahelyi irányítás), illetve építési-szerelési szakterületek irányításával a tevékenységnek megfelelő - külön jogszabály szerinti - képesítéssel rendelkező személyt is megbízhat.

12./	MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Az anyagok szállításánál, tárolásánál és beépítésénél az MSZ. 04-900-83. 901-83., 902-83., 903-83-, 904-83. sz. szabványt és az 1993 évi XCIII. tv. munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet előírásait be kell tartani és tartatni.

FIGYELEM! A műszaki szakszerűség követelményeit, a szilárdsági és stabilitási követelményeket, valamint a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani! A gyártók technológiai utasításai teljes körűen betartandók.

Csak megfelelőségi igazolással rendelkező, minősített építőanyagok építhetők be!

A kivitelezés során megfelelő végzettségű felelős műszaki vezető alkalmazása szükséges!

Szeged, 2011. március hó

Varga László

felelős tervező