Műszaki leírás

SZTE ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet 
Könyvtár felújítás, iroda, vizesblokk és teakonyha kialakítás

kivitelezési munkái

Szeged, Dóm tér 12.

A Szegedi Tudományegyetem ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Könyvtár felújítás, iroda, vizesblokk és teakonyha kialakítás kiviteli munkáihoz az építész engedélyezési és épületgépész, valamint elektromos kivitelezési tervdokumentáció rendelkezésre áll. Építész és statikus kiviteli terv nem készült.

Generál tervező: Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 16-20. Vezető tervező: Varga László okleveles építészmérnök (É-06-0146/13).

A Szegedi Tudományegyetem kezelésében lévő ÁOK Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet Könyvtár felújítás, iroda, vizesblokk és teakonyha kialakítás építési munkálatainak elvégzésére VI-P/001/1221-9/2012. számú jogerős építési engedéllyel rendelkezik.

Az épület adatai:

A munkálatokkal érintett létesítmény címe:

6720 Szeged, Dóm tér 12.

Hrsz.: 3729.

Az épület műemlék.

Műemléki törzsszáma: 2652

Tulajdonos: Magyar Állam

Vagyonkezelő:  Szegedi Tudományegyetem, Szeged, Dugonics tér 13.

A felújítással érintett terület nagysága:

A munkákkal érintett alapterület 	111 m2

Általános tudnivalók:

A kivitelezési munkákat az épület „Műemlék” voltára tekintettel csak arra jogosult felsőfokú végzettségű „AM” minősítésű felelős műszaki vezető irányítása mellett lehet végezni.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkálatok végzése működő épületrészben történik. Amennyiben ez nem, vagy csak részben lehetséges, a munkavégzés időszakait a Intézmény vezetésével és az SZTE Műszaki és Beruházási Irodájával előre egyeztetni kell.

A munkavégzés időtartamánál, a napi beosztásban az átlagostól eltérő környezeti hatást kiváltó munkafolyamatok végzésénél egyéb időszaki korlátozásokra van lehetőség. Ezt az Intézet vezetése kérheti a Megrendelő műszaki ellenőrének bevonásával, az Egyetem részéről jognyilatkozat tételére jogosult képviselőjének előzetes jóváhagyásával, építési naplóbejegyzéssel. Megrendelő és Kivitelező közösen dönthet a korlátozásról, ha az befolyásolja a szerződéses teljesítés bármely pontját.

- Az ajánlatok összeállításánál a tárgyi épület átalakításnál, felújításánál költségelni kell a gépköltségeket, közterület-használati díjakat, szemét és törmelékszállítást valamint az ideiglenes melléklétesítmények (pl. ideiglenes kerítés) költségeit.

-A munkavégzés teljes és komplex befejezése után a takarítást is el kell végezni, mely munkák költségének is szerepelnie kell az ajánlatokban.

- A felújítással érintett helyiségekben el nem távolítható berendezési tárgyak bevédését, az üvegfelületek védelmét a vállalkozó végzi, ill. végezteti.

- Külön felhívjuk Vállalkozók figyelmét, hogy az átalakítási munkák idejére, ahol szükséges és elrendelésre kerül, ideiglenes fóliafal készítése szükséges.

-A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Kivitelezőnek az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani.

- Amennyiben az építés és a statikus dokumentációban eltérés tapasztalható, mindig a statikus terv szerint kell eljárni. A költségvetésben ennek megfelelően szerepelnek az oda vonatkozó tételek.

A főfalban történő nyíláskiváltások statikus művezetés mellett végezhetők.

Statikus művezetésre 200.000,- Ft, összeget kell költségelni.

-A költségvetésben nem szereplő tételeket, valamint a mennyiségi eltéréseket (plusz, mínusz) a „Műszaki észrevételek” megfelelő munkaneménél kell szerepeltetni.

A tervekben és a költségvetésben szereplő anyagmegnevezések műszaki követelményeket jelölnek. Az alkalmazott anyagoknak és szerkezeteknek, berendezéseknek a megnevezett anyagokkal legalább egyenértékű műszaki színvonalat kell teljesíteniük.

Az elkészült szerelési munkákról a műszaki átadáskor az alábbi dokumentumok átadása szükséges:

- Megvalósulási dokumentáció- „D” terv

- Kezelési, karbantartási utasítások

- Kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatok

- Műbizonylatok, megfelelőségi igazolások

ÉPÍTÉSZET

A kivitelezési, felújítási munkák elemei:

- A könyvtár területének növelése történik oly módon, hogy az előtérrel, és a mellette lévő irodával, valamint az irodából nyíló fürdőszobával történő összenyitás folytán egy nagyobb összefüggő térré válik a könyvtár területe. Az épület észak felőli, Dóm téri sarkában lévő intézet igazgatói iroda változatlanul megmarad.

- A könyvtár és a mellette kialakítandó iroda elválasztása teljes belmagasságban mobilfallal történik, mely lehetővé teszi, hogy a két helyiséget egybenyitva egy 80 m2-es helyiséget egyben is lehessen használni. Illetve ha szükséges, a mobilfal „bezárásával” egy elszeparált iroda alakuljon ki, mely irodának megközelíthetősége a folyosóról is lehetséges lesz.

- Az iroda folyosói megközelítésének biztosítására a helyiség és az iroda közötti főfalban új ajtónyílást kell kialakítani.

-A könyvtár bejáratát szélesítjük az egyik meglévő kétszárnyú ajtó, és tok áthelyezésével.

- A jelenlegi teakonyha helyén iroda kialakítása történik. Az itt található mosogatót, tűzhelyet, beépített bútorokat el kell bontani. A meglévő parketta felújításra kerül.

- A teakonyha a mostani recepció helyére kerül, villanytűzhellyel, mosogatóval felszerelve. A teakonyha szellőzésének megoldását a gépészeti tervek mutatják.

- A jelenlegi recepciónál található vizesblokk elbontásra kerül, ezzel a területtel növelve a teakonyha területét. Az új teakonyha aljzata egységesen kerámia burkolatot kap a meglévő padlószőnyeg helyett.

- A laborokhoz közeli, 3-as folyosóról megközelíthető zuhanyzó elbontásra kerül, helyén WC-t alakítunk ki, így egymás mellett kialakul az elszeparált női és férfi mosdó-WC helyiség.

AZ ÁTALAKÍTÁSI – FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÉPÜLETSZERKEZETEI

1.) Bontási munkák:

Az átalakítás során az alábbi szerkezetek kell elbontani:

- Belső válaszfalak elbontása a terveken jelölt helyeken, az átalakítással érintett részeken (könyvtár előtér, iroda, vizesblokkok)

- Szaniterek elbontása a recepcióból nyíló vizesblokk, a könyvtár melletti fürdő és az átalakítandó zuhanyzó területén

- Padló- és falburkolatok elbontása a felújítandó és átalakítandó helyiségekben (könyvtár és iroda parkettaburkolata, vizesblokkokban padló és falburkolatok, teakonyhában csempeburkolat, recepció szőnyegpadló és lapburkolat)

- Teakonyhában lévő beépített bútorok, gáztűzhely, mosogató, csempeburkolat

- A könyvtár helyiségben lévő egy darab kétszárnyú ajtót, a folyosó és könyvtár előtér közti egyszárnyú ajtót oly módon kell elbontani, hogy azok átalakítás során újra beépítésre kerülnek.

- Nyílásbontás a könyvtár melletti iroda ajtaja számára, nyílásszélesítés a folyosói teherhordó falban az új könyvtárajtó beépítéséhez.

- Az új teakonyha kialakításához a meglévő válaszfalban a lépcsőház felől új ajtónyílást kell kialakítani.

2.) Átalakítási, felújítási építési munkák

Szerkezeti falak

Az épület teherhordó falát két helyen bontjuk meg: az 1-es folyosó előtér felőli szakaszán, és a könyvtár ajtó szélesítése miatt. Az új nyílások fölött acélgerendás nyílásáthidalás készül statikai művezetés mellett.

Válaszfalak

Az épület jelenlegi válaszfalainak szerkezete 6,5 és 12 cm vastag km tömörtégla válaszfalak, 10 cm vastag kerámia tégla válaszfalak. A tervezett átalakítás során az új válaszfalak 10 cm-es szerelt gipszkarton szerkezetek lesznek.

Szigetelések

Hőszigetelés

A teakonyha új gipszkarton fala belső ásványgyapot szigeteléssel alakítandó ki a hangcsillapítás miatt a beépítési előírások betartásával.

Használati víz elleni szigetelés

Az új WC helyiség padlóját a falra 15 cm magasságig felhajtva kent szigeteléssel kell ellátni.

Külső nyílászárók

Az átalakítással érintett helyiségek 5 db ablaka is felújítandó. Az eredeti kialakítás megmarad, asztalos felújítást, új festést kapnak, a fém szerelvények is felújítandók.

Belső nyílászárók

A belső nyílászárók az épületrészben az alaprajzi változások helyén változnak.

A könyvtár 2 db kétszárnyú ajtaját elbontjuk, az egyiket a könyvtár folyosói bejáratként kell beépíteni.

A könyvtár eredeti egyszárnyú folyosói bejárati ajtaját el kell bontani és a könyvtártól mobilfallal elválasztott iroda 1-es folyosóról történő megközelítésére építjük be.

A teakonyha helyén kialakítandó iroda megmaradó ajtajának üvegezését tömör lemezre kell cserélni.

Az új teakonyha új faajtót kap a lépcsőház felől a többi ajtóval megegyező kialakítással.

A megmaradó ajtók felújítására kerül sor (anyagjavítás, szükség szerint anyagpótlással, zár cserék, pántmegerősítések stb.). A belső felületképzések között sor kerül ezek újramázolására is. A régi teakonyhából kialakítandó iroda folyosói bejárati ajtajának felső üveges részét tömör fa kazettára kell cserélni az eredetivel megegyező kivitelben.

A könyvtár belső terének elválasztására teljes belmagasságú mobilfalat kell készíteni igényes kivitelben. (Műszaki követelményként megjelölt típus a Parthos Palace 90 (vagy azzal egyenértékű) típusú, tömör, hangszigetelt, elemes, zárt állapotában sík kivitelű mozgatható válaszfal, legalább 37 dB hanggátlással, fa- vagy fahatású megjelenéssel, az elhelyezéshez szükséges tartószerkezet kialakításával.)

A könyvtár és az iroda közé kerülő mobil térelválasztó fal, valamint az új ajtó műhelyrajzát jóváhagyásra előzetesen be kell nyújtani az engedélyező hatósághoz.

Padlóburkolatok

Az átalakítással, felújítással érintett épületrészeken sor kerül a burkolatok cseréjére.

Az új teakonyha, és WC nagy kopásállóságú, csúszásmentes gres lap burkolatot kap. A lábazat 15 cm magassággal a burkolat anyagával azonos lapokból alakítandó ki.

A kialakítandó WC régi burkolatát is el kell bontani.

A könyvtár és iroda új, csaphornyos tölgyfa parketta burkolatot kap. Előzetesen a régi szegezett parkettát és a feltöltést el kell távolítani. A helyére lépésálló hőszigetelés, technológiai szigetelés, aljzatbeton padlókiegyenlítő és ragasztott parketta kerül.

A teakonyha melletti új iroda jelenlegi parkettaburkolata fel lesz újítva.

A régi burkolatok eltávolítása során a sérült aljzatot ki kell javítani, és padló kiegyenlítéssel kell ellátni.

Falburkolatok

A falakat általános helyen vakolat és fehér, illetve világos pasztellszínű diszperziós festés fedi. A színt megrendelő választja ki. Az új vakolatfelületeket, ill. a faljavítással érintett felületeket glettelni is kell.

Festés előtt a könyvtár és az irodák, valamint a teakonyha falfelületéről és mennyezetéről el kell távolítani a festéket, majd kétszeri glettelést és csiszolást követően lehet a festést elvégezni diszperziós belső falfestékkel.

A WC-ben alkalmazott csempeburkolat teljes belmagasságú. A teakonyhában az alsó és a felső konyhaszekrény között lesz csempe burkolat 60 cm magasságban. A teakonyhában és a mellette lévő irodában a mosdó mögött a padlóról induló 1, 50 m magas csempe burkolat készül A burkolatokat flex típusú ragasztóval kell rögzíteni, illetve flex típusú fugázóval kell zárni. A negatív falcsatlakozásoknál a fugázó anyaggal azonos színű, tartósan rugalmas kittet kell használni. Ugyancsak rugalmas kittet kell alkalmazni a padlóburkolat és a lábazat között.

### Álmennyezetek

Jelenleg egyedül a 3-as folyosóról nyíló vizesblokkokban van kazettás állmennyezet kialakítva a gépészeti szellőzést biztosító vezetékek takarása céljából. Ez jelen átalakítás során, az új WC-nél sem módosul.

Épületgépészet:

I.EMELET 6720 Szeged, Dóm tér 12 ÁTALAKÍTÁS ajánlattételéhez a Generáltervező: Duna-Tisza Ingatlanfejlesztő Kft. 6726 Szeged, Fő fasor 16–20. által készített komplett Épületgépészeti kiviteli tervdokumentációját és a hozzátartozó árazatlan költségvetést kell figyelembe venni.

Vízellátás

Az újonnan kialakítandó berendezések vízellátását az épület meg lévő szinti alapvezetékéről illetve a meg lévő vízcsatlakozásokról kell kialakítani. A teakonyha mosogatójának melegvíz ellátását alsó elhelyezésű vízmelegítő biztosítja.

Szennyvízelvezetés

A csövek csatlakoztatása tokos vegyszerálló gumigyűrűs kötésekkel történik. Az új vezetéket a meglévő vezetékekhez kell csatlakoztatni!

Központi fűtés

Az átalakítás az épület kétcsöves alsóelosztású fűtési rendszerét nem érinti, a meglévő-megmaradó rendszer biztosítja a helyiségek fűtését továbbra is.

Szellőzés

A meglévő, illetve az újonnan kialakítandó WC szellőzése jelenleg is megoldott a helyiségekben lévő kisventilátorokkal.

Elektromos munkák:

A kialakítandó könyvtár részen csatlakozói, világítási informatikai, hálózat is kialakításra kerül. A vállalkozó feladata, hogy a tervek és a költségvetés szerint, a jelenleg érvényben lévő szabványok rendeletek betartásával végezze el az elektromos munkálatokat.

Általános előírások

- Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.

- Az épület biztonsági informatikai hálózatával kapcsolatban szükséges a biztonságszervezési iroda, a számítóközpont, és a telefonközpont bevonása (riasztó, tűzjelző, beléptető,telefon, informatika)

- Villamos anyagok beépítésre csak megfelelő tanúsítványokkal, minősítéssel rendelkező gyártmányok alkalmazhatóak, melyeket beépítés előtt be kell mutatni a műszaki ellenőrnek.

- Számítógép, telefonhálózatot működő képesen kérjük. /Rack, aktív elem ,stb ../ /struktúrált hálózat/

Energiaigény-energiaellátás:

Az épület energia ellátása a szinti elosztóról történik. Várhatóan többlet energia igénylése nem szükséges.

Erősáramú hálózat

Az áramköröket a szinti elosztóból, a vezetékeket süllyesztett szereléstechnológiával, műanyag védőcsőbe réz erű vezetékkel és kiskábelekkel kell kialakítani.

Világítási hálózat

Az helyiségek fénycsöves lámpatestekkel lesznek megvilágítva. A helyiségek jellegének megfelelő IP védettségű tükrös lámpatestek kerülnek felszerelésre. Az alkalmazott lámpatestekben csak elektronikus előtét használható. Kialakításra kerül még továbbá az OTSZ nek megfelelő biztonsági világítás kiépítése.

Csatlakozó hálózat

A tervezett szerelvények (kapcsolók dugaszolóaljzatok) süllyesztett kivitelűek a helyiség jellegének megfelelő védett kivitelűek legyenek.

Gyengeáramú hálózat:

##### Informatikai rendszer

A végpontok kiépítésének pontos helyét a tervek tartalmazzák. A vállalkozó feladata, hogy az informatikai rendszerrel kapcsolatban az Egyetem informatikusaival egyeztetett működőképes hálózat kerüljön kiépítésre.

Épületgépészet:

Részletes leírást a gépészeti kiírás tartalmazza. A gépészeti elemek villamos energiaellátását biztosítani kell.

Érintésvédelem:

- Az alkalmazott érintésvédelmi mód: nullázás (TN-S), valamint ÁVK.  Az EPH hálózatba az összes nagyobb kiterjedésű fémtárgyat és csővezetéket be kell kötni. Az elosztókból indított áramkörök három illetve ötvezetékes hálózatok.

Kivitelező kötelességei:

## A munkavégzés ideje alatt a kivitelező a munkálatokat kizárólag a beruházóval történt egyeztetés és munkaterület átadás után kezdheti meg. Kivitelező köteles betartani a tervben foglaltakat, - szabály, szabványutasítás, törvény, rendelet - attól eltérni csakis tervező engedélyével lehetséges. Párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok esetén kivitelező feladata - az egyéb vállalkozókkal történő egyeztetés. Kivitelező köteles a menetközben szükségessé váló bejelentések egyéb értesítések folyamatos elvégzésére. Kivitelező köteles betartani a műszaki ellenőr utasításait és napló bejegyzéseit. A munkálatok hosszától függően kivitelező köteles gondoskodni a dolgozók ismételt oktatásáról (tűzvédelmi, munkavédelmi stb.). Kivitelező köteles építési napló vezetésére.

### A munka befejezését követően

Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült hálózatot és a munkaterületet a szerelvényezés után kitakarítani. Kivitelező a munka befejezése után el kell, hogy készítse a ténylegesen megvalósított állapot tartalmazó „D” tervet és köteles a terv mellékleteiben erre igényt tartóknak a megvalósulási rajzot átadni.

Figyelembe kell venni a munkavégzés során az alábbiakat:

- MSZ 2364 szabvány jelenleg érvényben lévő lapjait

- A Belügyminiszter 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete az Országos Tűzvédelmi

Szabályzatról

- 290/2007.(X.31.) Korm. Rendelet IV. fejezet 4.c részét

- A berendezéseket használók egyeztetése során elmondottakat

- Számítógép, telefonhálózatot üzemeltetők egyeztetését. /Rack, aktív elem ,stb   strukturált hálózat/

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- MSZ HD 60364-4-41:2007 szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint

- Megvalósulási „D” tervet

- Kezelési, karbantartási utasítások

- Kivitelezői, műszaki vezetői nyilatkozatok

- Műbizonylatok

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi áramtalanítás módjáról, fokozatairól

( normál illetve biztonsági fogyasztók áramtalanításáról, stb…),helyéről, valamint annak teljes körű és megfelelő eredményű kipróbálásáról.

- Kivitelezői nyilatkozat a biztonsági és irányfény világításról (a rendszer ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Gyengeáramú hálózat mérési jegykönyve

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

- Oktatási jegyzőkönyvek (beépített elektromos berendezések kezeléséről, karbantartásáról)

Összeállította:

Gombkötő Lajos

Sári Krisztián

Kőnnye Csaba

Jóváhagyta:  F a k a n  Z o l t á n