7 /                pld.

Szegedi Tudomány Egyetem

# Farmakoterápiai Intézet

# Hrsz: 3729

# Könyvtár felújítása

Elektromos kivitelezési terve

Létesítmény:	 SZTE Farmakológiai épület, Szeged, Dóm tér 12.

Tárgy:             	Elektromos kiviteli terv

Tervszám:       	MGI- 12568-kiv

Készült:           	2012. február 06.

Készítette: 		MGI  Mérnöki Iroda Tervező és Tanácsadó Kft.

6721 Szeged, Lengyel u. 26.  Tel: 62/423-590

## Tartalomjegyzék

- Energiaigény

- Külső energiaellátás

- Fogyasztásmérés, Leválasztás

- Érintésvédelem

- Villámvédelem

- Túlfeszültség védelem

- Kivitelezés

- Környezet és munkavédelem

- Szabványok, előírások

10.  Tervezői nyilatkozat

11.  Rajzjegyzék

### Műszaki leírás

- Energiaigény:

A jelenlegi épület energiaellátása közcélú hálózatról biztosított. A rendelkezésre álló energia a Farmakológiai épület mellett több épület együttes energia ellátását biztosítja. Aktuális energiamérleg az épületekről nem áll rendelkezésre. Mivel a jelenlegi izzólámpás csillárok helyett energiatakarékos fénycsöves világítótestek kerülnek telepítésre, ill. a meglévő bojler elbontásra kerül, (helyette új létesül) többletenergia nem szükséges.

- Külső áramellátás

Az energia ellátó rendszer meglévő megmaradó.

- Fogyasztásmérés, leválasztási lehetőség

Az épület áramtalanítása a mérőszekrényben elhelyezett biztosítóbetétek lekapcsolásával, valamint az épület tűzvédelmi főkapcsolójának működtetésével  történhet.

A mérőhelyet külön kábel köti össze  az   FE jelű főelosztóval.

Az épületnek külön mérőhely nem kerül kialakításra.  A jelenlegi csoportos mérés megmarad.

- Érintésvédelem

Az alkalmazott érintésvédelmi mód: TN-C-S

Üzemi földelőként egyedi betonalap földelő került korábban  kialakításra.

(Amennyiben ez dokumentáltan nem készül el, egyedi  rúdföldelőt kell telepíteni (4x   20 köracél, 4 m hosszú).)

Az épületegyüttes  főelosztójában kell kialakítani az EPH csomópontot, amelybe be kell vonni a nulla vezetőt, az üzemi és villámvédelmi földelőt, és az épületgépészeti csőhálózatokat és egyéb nagyobb kiterjedésű fémszerkezeteket. (korlátokat, gázvezetéket, kutatástechnológiai berendezéseket, gépeket stb.)

A szintenként kialakított EPH csomópontokat a felszálló strangon végigvezetett EPH sínre kell rákötni.

Az elektromos hálózat elkészültét követően dokumentált érintésvédelmi méréseket kell végezni. A jegyzőkönyv 1 példányát üzemeltetőnek át kell adni.

- Villámvédelem:

Az épületen csak belső átalakítás történik, a befoglaló méretek nem változnak.	Az épület rendelkezik villámhárító berendezéssel. Meglévő, megmaradó!

- Túlfeszültség védelem

Az épületegyüttesben a főelosztóba kerül telepítésre a villámáram levezető (B osztály), a meglévő alelosztókba  túlfeszültséglevezető nincs telepítve. Meglévő megmaradó állapot.

7. Kivitelezés

7.1.    Erősáramú szerelés:

Külső hálózatok: Meglévő, megmaradó.

Belső hálózatok: Figyelembe véve az épület funkcionális kialakítását, ill. a kapcsoló, világítástechnikai és energia elosztó hálózatokkal szemben támasztott követelményeket,  funkcionális csoportosítással fő és alelosztók kerülnek korábban betervezésre, az alábbiak szerint.

-Főelosztó

-Szintelosztók

-Gépészeti elosztók (hőközpont, szellőzés,)

-Alelosztók

A fő és alelosztókban biztosított  a megfelelő leválasztási lehetőség.

Ennek figyelembe vételével különböző szerelési módok kerülnek kialakításra.

A kiszolgáló helyiségekben, oktatási és  közönségforgalmi helyeken süllyesztett, az alapelosztó hálózatnál falon kívüli, osztott (erős és gyengeáram külön) parapet csatorna kerül  kerül alkalmazásra. Alkalmazandó  kábeltípus   HXMH ill. MBCu. A kábeltálcáról aljzatban vezetett Symalen csövekkel, ill. álmennyezetben vezetett MÜ II. védőcsövekben biztosítjuk a kapcsoló, dugaszoló aljzatok, lámpatestek energiaellátását.

Az épületegyüttes azon részében ahol szakipari falak kerülnek kialakításra, az adott típushoz rendszeresített védőcsöveket, és kötődoboz szerelvényeket  és Mcu vezetéket kell felhasználni. A világítás kialakítása fénycsöves, izzós és halogén izzós kivitelben készül.  A világítótestek védettsége illeszkedik a beépítés helyén a környezeti hatásokhoz. ( Pl.: zuhanyzó, stb.).

Az épületben-jelen kialakításban-  funkció megtartó berendezések nem kerülnek telepítésre.

Az fő és elosztószekrények SCHRACK gyártmányúak, hasonlóan a kapcsoló, jelző,   túláramvédelmi, és működtető  készülékekhez.  Az épület funkcionális kialakítását figyelembe véve   több alelosztó kerül kialakításra pl.hőközpont, világítás, szellőzés,  stb.

A felszerelésre kerülő eszközök típusát a jelmagyarázat ill. a ktv. tartalmazza. Szerelési magasságok :

Kapcsolók , kézi tűzjelzők, kioldó nyomógombok, 1,2m

Dugaljak, irodai területen 0,6 m, egyéb technológiai és kiszolgáló terekben 1,3m.

A kapcsolók és dugaljak PRODAX ORIGO és HYDRA gyártmányok.

A meglévő elosztó szekrényről és hálózatokról megvalósulási tervdokumentáció nem áll rendelkezésre. A létesülő áramköröket az elbontottak leágazásaira, ill. a tartalék áramkörökre kell csatlakoztatni tervezői művezetés keretében.

7.2.Kapcsolat az épületgépészettel:

### Az épületgépészeti berendezések   egy része külön alelosztókból  kapják az energiaellátást. Az elektromos hálózat kialakítása falon kívüli csatornába, ill. kábeltálcába helyezett kiskábelekkel  történik. A kapcsoló és világítótestek megfelelően védettek legyenek.

7.3.. Gyengeáramú hálózatok:

#### 7.3.1.Telefonhálózat kerül kialakításra a meglévő fő és mellékvonalak felhasználásával, meglévő alközpont alkalmazásával. (alközponti igények később kerülnek meghatározásra, pl. PIN kódos hozzáférés, díjszámlálás stb.) A régi telefonhálózat bővítésre kerül.

7.3.2.Számítógép hálózat strukturált hálózat részeként (CAT 6 FTP) kerül kialakításra, a meglévő SERVER helyiségbe  telepített hálózatba kapcsolt RACK szekrényekkel.  Műszaki kialakítást, specifikációkat a melléklet tartalmazza. Típusmódosításhoz, vagy bárminemű műszaki változtatáshoz az egyetem és tervező írásos nyilatkozata szükséges.

7.3.3.Tűzjelző hálózat Meglévő, működésképtelen rendszer, jelen tervnek nem tárgya.

7.3.4.Vagyonvédelmi hálózat nem kerül kialakításra. Meglévő, megmaradó állapot!

7.3.5.Hangosítás nem kerül kialakításra.

7.3.6.KTV hálózat  nem kerül kialakításra

7.3.7.Épület felügyeleti rendszer nem kerül kialakításra.

8. Munkavédelem:

A létesítés során a hatályos tűz és munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása kötelező!

A bontás során különös figyelmet kell fordítani a feszültségmentesítésre, mivel megvalósulási tervdokumentáció nem áll rendelkezésre!

9. Alkalmazandó szabványok, előírások:

MSZ EN 2364,   MSZ 595,   MSZ13207:2000       MSZ EN 60439,

21/1998 IKIM, 79/1997 IKIM

ÖTM 28/2011

Szeged, 2012. február 06.

Magosi Zsolt

Elektromos tervező

###### V-1, 06-0408/H-2276/11

###### BM OKF 684/10/2011

Tervszám:   MGI- 12568-KIV

10.TERVEZŐI NYILATKOZAT

SZTE Farmakológiai épület, Könyvtár  Szeged, Dóm tér 12.

korszerűsítési munkái épületgépészeti (elektromos)  kivitelezési tervdokumentációhoz

Alulírott tervező, kijelentem, hogy fenti létesítmény tervezési munkái során, a vonatkozó országos és ágazati szabványokat, rendeleteket műszaki és technológiai előírásokat, valamint a tűzrendészeti és munkavédelmi előírásokat betartottuk, azoktól való eltérés nem vált szükségessé.

A tervezett műszaki megoldások a Megrendelővel egyeztetésre kerültek, és megfelelnek a 28/2011 BM  rendeletben foglaltaknak, a vonatkozó munkavédelmi előírásoknak, valamint a vonatkozó szabvány előírásoknak, melyek közül a fontosabbak:

MSZ 447:1998 /1M:2002	Kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra csatlakoztatás

MSZ 2364, MSZ HD 60364	Épületek villamos hálózatának létesítése

MSZ 1585:2001		Erősáramú üzemi szabályzat

MSZ 14550			Erősáramú vezetékek megengedett terhelése

MSZ 04.115			Egyenpotenciálra hozás hálózatának kialakítása

MSZ 1600			még érvényes lapjai

28/2011 BM. rendelet   	Országos Tűzvédelmi Szabályzat

Szeged, 2012-02. 06.

---------------------------------------------

Magosi  Zsolt  vezető tervező

###### V-1, 06-0408/H-2276/11

BM OKF 684/10/201

11. Rajzjegyzék

12568-01  	Telepítési rajz 1.Emelet könyvtár 0,4kV enell Világítás

12568-02 	Jelmagyarázat, típus megadás kialakítása