SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

FARMAKOLÓGIAI ÉS

FARMAKOTERÁPIAI INTÉZET

(SZEGED, Dóm tér 12. - hrsz: 3729)

- EMELETÉN TÖRTÉNŐ BELSŐ ÁTALAKÍTÁS

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERV

SZEGED, 2012. JANUÁR HÓ

CÍMLAP

a

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

(Szeged, Dóm tér 12. – HRSZ.: 3729)

I. emeletén történő belső átalakításának

építési engedélyezési tervdokumentációjához

Építtető: 		 Szegedi Tudomány Egyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Generál tervező: 	Duna Tisza Ingatlanfejlesztő kft.

Szeged, Fő fasor 16-20

Ügyvezető, tervező: 	Varga László

okl. építészmérnök

Szeged, Fő fasor 16-20.

É 06-0146/13

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TERVEZŐI NYILATKOZAT

a

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

(Szeged, Dóm tér 12. – HRSZ.: 3729)

I. emeletén történő belső átalakításának

építési engedélyezési tervdokumentációjához

(3/a)	Felelős építész tervező:

Varga László    okl. építészmérnök, Szeged, Fő fasor 16-20.         É 06-0146/13

A tervet a

Szegedi Tudomány Egyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

mint építtető megbízásából készítettem.

(3/b)	Az SZTE Farmakológia és Farmakoterápiai Intézet (Szeged, Dóm tér 12.) I. emeletének belső építészeti átalakítása, valamint épületgépészeti, elektromos rendszerek átalakítása, bővítése.

Könyvtár – előtér – fürdő – iroda helyiségek összenyitása, válaszfalak bontása; könyvtár és iroda közt mobilfal kialakítása; teakonyha rendeltetése irodává alakul, míg a teakonyha a jelenlegi recepció helyére költözik; recepciónál lévő vizesblokk bontása; a laborokhoz közeli zuhanyzó helyett WC kialakítása.

(3/c)	A tervezett építési tevékenység: átalakítás, korszerűsítés.

(3/ca)	Az építési munka helye, címe: (Szeged, Dóm tér 12.) Hrsz.: 3729

(3 cb)	Az építési tevékenység rövid tartalma, jellemzői:

- Az I. emeleten található könyvtár – előtér – fürdő – iroda helyiségek összenyitása, a válaszfalak elbontásával;

- A könyvtár és iroda közt mobilfal kialakítása;

- Ezen iroda folyosóról történő megközelítésének megoldása új ajtó kialakításával;

- A jelenlegi teakonyha funkciójának irodává történő alakítása;

- Teakonyha kialakítása a mostani recepció helyén

- A recepciónál található vizesblokk elbontása

- A laborokhoz közeli (3-as folyósóról megközelíthető) zuhanyzó elbontása, helyén WC kialakítása.

(3/cc)	Környezet jellemzője: Szeged M.J. V. Építési Szabályzat (SZÉSZ) szerint

VtF – 1.0.6.7.7.x (AV)

(3d)	A felelős építész tervező aláírása a nyilatkozat alján található.

(4a)	Alulírott tervező nyilatkozom, hogy a tervezett építészeti-műszaki megoldás megfelel a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, a statika, az életvédelmi követelményeknek. Égéstermék elvezetés létesítésére a jelen terv keretében nem kerül sor.

(4b)	A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés nincs.

(4/c)	A vonatkozó nemzeti szabványoktól eltérő műszaki megoldás alkalmazása nem történt.

(4/d)	Tartószerkezeti módosítást csak a főfalban létesítendő új ajtó nyitása jelent

(4/e)	Az ÉTV. 31.§-ban felvetett kérdéseket a jelen tervezési munka nem érinti.

(4/f)	A tervezett belső átalakítás közműveket és közszolgáltatókat nem érint, így velük egyeztetés nem vált szükségessé.

(4g)	A felhasználni tervezett anyagok és szerkezetek kielégítik a 11/1985 (VI.22.) ÉVM-IpM-KM-MÉM-BkM rendeletet.

(4h)	Építés és bontás azbeszttartalmú termékeket nem érint.

(4i)	Az épület műemlék, az épületenergetikai előírásoknak megfelel.

- Felelős tervező: Varga László tervezői jogosultságát a mellékelten csatolt Építész Kamara „határozat” másolat igazolja. (mellékelve)

- Szakági tervezők felsorolása:

| Szakág: | név: | Cím: | Jogosultsági szám: |
| --- | --- | --- | --- |
| Statikus | Lakatos László |  | T-1/06/0378/H-1283/06 |
| Gépész | Kerekes Árpád |  | G-1/06/0478/H-1359/06 |
| Villamos | Magosi Zsolt |  | V-1, Vt-1, Hk-2, 06-0408 |
| Tűzvédelem-szakértő | Miskolci László |  | I-132/2008 |

Az építmény tervezésekor alkalmazott építészeti műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, különösen a környezetvédelmi előírásoknak, a statikai és az életvédelmi követelményeknek.

Varga László

okl. építészmérnök

Szeged, Fő fasor 16-20.

É 06-0146/13

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

TARTALOMJEGYZÉK

a

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

(Szeged, Dóm tér 12. – HRSZ.: 3729)

I. emeletén történő belső átalakításának

építési engedélyezési tervdokumentációjához

- Címlap

- Tartalomjegyzék

- Tervezői nyilatkozatok

- Építész műszaki leírás

- Épületgépészeti műszaki leírás

- Épület elektromos műszaki leírás

- Tűzvédelmi tervfejezet

- Műszaki tervek:

Állapottervek:

Á-00		Helyszínrajz					M=1:500

Á-01		Alaprajz - I. emelet				M=1:100

Á-02		Alaprajz - magasföldszint			M=1:100

Á-03		Alaprajz - II. emelet				M=1:100

Á-04		Metszet - A-A				M=1:100

Á-05		Homlokzat - ÉNY				M=1:100

Á-06		Homlokzat - DK				M=1:100

Á-07		Homlokzat - ÉK				M=1:100

Tervezett állapot:

É-01		Alaprajz - I. emelet				M=1:500

É-02		Metszet - A-A				M=1:100

- Mellékletek:

- tulajdoni lap (külön álló)

- ingatlan-nyilvántartási térképmásolat (külön álló)

- tervezői jogosultság igazolása

- statikai leírás és szakvélemény

- építéstörténeti dokumentáció

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ

ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

a

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet

(Szeged, Dóm tér 12. – HRSZ.: 3729)

I. emeletén történő belső átalakításának

építési engedélyezési tervdokumentációjához

TARTALOM

- Előzmények

- Adatok

- Tervezési program

- Épületszerkezetek

- Követelmények igazolása

- Munkavédelem

I. ELŐZMÉNYEK

A Szegedi Tudományegyetem Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézete (Szeged, Dóm tér 12.) és a SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Műszaki Főosztály (Szeged, Szentháromság u.34.) által meghatározott tervezési program alapján készítette el tervező az építési engedélyezési tervet az SZTE Farmakológiai Intézet I. emeletének átalakítására.

A tervezés során egyeztetésre került sor az engedélyező Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális intézetével.

Az épület és környezetének közlekedési rendszere nem változik, az épület gépjárműves és gyalogos közterület kapcsolata nem módosul. Ezért a jelen tervdokumentáció készítése során nem vált szükségessé egyeztetés sem az illetékes közútkezelővel, sem a közlekedési hatósággal.

II. ADATOK

1. A tervezett átalakítás kizárólag az épület I. emeleti szintjén jelent kisebb építészeti változásokat. Ebből következően a tervezett módosulások nem terjednek ki a beépítési adatok változására. Az épület befoglaló méretei sem vízszintes, sem függőleges vetületben nem változnak.

Az épületben dolgozó oktatási és kutatási munkát végzők, ill. a tanuló személyek száma sem változik.

Összefoglalva: a fentiekből következően az épület használati adatai nem változnak.

2. Az építési terület a Szeged M. J. V. Építési Szabályzat (SZÉSZ) szerint

a.) Övezet:		VtF – 1.0.6.7.7.x (AV)

- VtF	felsőoktatási, kulturális, vallási

- 1. Építészeti karakter 	belvárosi, 1-es

- 0. Kategória	kialakult

- 6. Beépítés módja	körülépített, udvaros

- 7. Megengedett legkisebb telekméret	1100 m2

- 7. A megengedett legnagyobb beépíthetőség 	50 %

Minimális zöldterületi fedettség	35 %

- x. Építménymagasság	egyedi

b.) Beépítési adatok:

Meglevő és Tervezett állapot

- Bruttó beépített terület:	nem változik

- Beépítettség:	nem változik

- Építménymagasság:	nem változik

- Gerincmagasság:	nem változik

- Bejárati szint padlószintje:	 nem változik

c.) Nettó helyiség területek a tervezett átalakítás-felújítást követően:

| Helyiséglista (Farmakológia – I. emelet): | burkolat | m2 |
| --- | --- | --- |
| Előtér | kerámia | 5,96 |
| Teakonyha | kerámia | 11,47 |
| Iroda | parketta | 14,96 |
| Folyosó 1 | mozaiklap | 27,14 |
| Iroda | parketta | 32,34 |
| Könyvtár | parketta | 49,42 |
| Igazgatói iroda | parketta | 45,82 |
| Zuhanyzó+WC | kerámia | 5,08 |
| Iroda | parketta | 20,01 |
| Folyosó 2 | mozaiklap | 33,31 |
| Iroda | pvc | 4,91 |
| Tisztaruha | pvc | 1,99 |
| Futószalagos labor | pvc | 18,96 |
| Öltöző | pvc | 8,63 |
| Hallgatói labor | pvc | 22,52 |
| Labor | pvc | 28,24 |
| Folyosó 3 | mozaiklap | 12,5 |
| Bojler | kerámia | 2,41 |
| Előtér+WC | kerámia | 2,07 |
| Előtér+WC | kerámia | 2,64 |
| Labor | pvc | 20,28 |
| Labor | pvc | 26,32 |
| Iroda | pvc | 12,03 |
| Összesen |  | 409,01 |

e.) Gépjármű elhelyezés számítás

A szükséges parkoló helyek meghatározásánál az 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet OTÉK 42.§ (1),(2) bekezdés alapján és a 4 számú melléklet alapján vizsgáltam.

Többlet gépjármű parkoló szükségességének vizsgálata:

A tervezett átalakítás nyomán nem növekedik az épület összesített oktatási és kutatási helyiségeinek alapterülete. Ezért az átalakítás során többlet gépjármű elhelyezési igény nem keletkezik.

# III. A TERVEZÉSI PROGRAM

Az átalakítás, korszerűsítés keretében nem kerül sor az épület egészének vagy részeinek funkcionális módosítására.

2. A felújítás és átalakítás tervezett részletei:

- A könyvtár területét növeljük, oly módon, hogy az előterével, és a mellette lévő irodával, valamint az irodából nyíló fürdőszobával összenyitjuk, a meglévő válaszfalakat elbontjuk. Az épület észak felőli, Dóm téri sarkában lévő igazgatói iroda változatlanul megmarad.

- A könyvtár és az iroda közt mobilfalat alakítunk ki, teljes belmagasságban, mely lehetővé teszi, hogy a két helyiséget egybenyitva egy 80 m2-es helyiséget kapjunk. Illetve ha szükséges, a mobilfal „bezárásával” egy elszeparált irodát hozzunk létre, mely irodának megközelíthetőségét a folyosóról is megoldjuk.

- Az eredeti terveken szerepel ennek az irodának a folyosóról való megközelíthetősége, egy 95 cm széles ajtónyílás van a falban, melynek tengelye egyezik a folyosó klinika-kert felé néző ablakának tengelyével. Ehhez közel kerül kialakításra az új ajtónyílás.

-A könyvtár bejáratát szélesítjük az egyik meglévő kétszárnyú ajtó, és tok áthelyezésével.

- A jelenlegi teakonyha helyén irodát alakítunk ki. Az itt található mosogatót, tűzhelyet, beépített bútorokat elbontjuk. A meglévő parketta felújításra kerül.

- A teakonyha a mostani recepció helyére kerül, villanytűzhellyel, mosogatóval felszerelve. A teakonyha szellőzésének megoldását a gépészeti tervek mutatják.

- A jelenlegi recepciónál található vizesblokk elbontásra kerül, ezzel a területtel növelve a teakonyha területét. Az új teakonyha aljzata egységesen kerámia burkolatot kap a meglévő padlószőnyeg helyett.

- A laborokhoz közeli, 3-as folyosóról megközelíthető zuhanyzó elbontásra kerül, helyén WC-t alakítunk ki, így egymás mellett kialakul az elszeparált női és férfi mosdó-wc helyiség.

IV.  AZ ÁTALAKÍTÁSI – FELÚJÍTÁSI MUNKÁK ÉPÜLETSZERKEZETEI

1.) Bontási munkák:

Az átalakítás során az alábbi szerkezetek kell elbontani:

- Belső válaszfalak a terveken jelölt helyeken, az átalakítással érintett részeken

- Szaniterek a recepcióról nyíló vizesblokk területén

- Belső padló- és falburkolatok a felújítandó helyiségekben

- Teakonyhában lévő beépített bútorok, gáztűzhely, mosogató

- A könyvtár helyiségben lévő egy darab kétszárnyú ajtót, a folyosó és könyvtár előtér közti egyszárnyú ajtót oly módon kell elbontani, hogy a későbbiekben felhasználhatóak legyenek, mivel a módosítás során újra beépítésre kerülnek.

A bontási munkák biztonsági előírásai:

A kivitelezés ideje alatt a 32/1994. (XI. 10.) IKM rendeletben (Építőipari Biztonsági Szabályzat) leírt előírásokat szigorúan be kell tartani!

Valamennyi építési-kivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra, illetve a környezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni.

Építési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet munkát, aki alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll.

A bontást végző dolgozókkal az alkalmazott technológiát, műveletet meg kell ismertetni.

Meg kell állapítani a becsatlakozó vezetékek állapotát, fajtáját és helyzetét, majd meg kell győződni arról, hogy a vezetékeket leválasztották és leürítették.

A jogszabályokban meghatározott egyéni védőfelszerelést úgy kell megválasztani, hogy

- biztosítsa a fellépő veszély és/vagy ártalom elleni védelmet,

- megfeleljen a munkavállaló testi méreteinek.

Személyek vagy tárgyak leesésének megakadályozására már 1.0 m-nél nagyobb szintkülönbség esetében is legalább 1.0 m magas - a vízszintes elemek között legfeljebb 50 cm távolságra elhelyezett - korlátot és lábdeszkát, vagy keretes huzalhálót, vagy méretezett védőtetőt kell felszerelni.

A födémnyílásokat és a szabadba vezető falnyílásokat a folyó munkák területén a végleges szerkezet elhelyezéséig kétsoros korláttal és min. 15 cm magas lábdeszkával kell lezárni, ill. leesés ellen védelmet nyújtó, rögzített záróelemekkel kell határolni.

Az építési-bontási állványok kialakítása az MSZ 13010, MSZ 13011, MSZ 13016 előírásainak feleljenek meg. Tárgyakat és anyagot az építményről ledobni csak biztonságosan kialakított ledobó helyről és csak akkor szabad, ha a veszélyeztetett területet figyelő személy biztosítja, továbbá a megközelítést elkerítéssel vagy elzárással lehetetlenné tették. A munkát csak akkor szabad megkezdeni, ha az anyagledobást végző személy maga is meggyőződött arról, hogy a figyelő jól látható és a ledobás megkezdésére jelzéssel engedélyt adott. A figyelő személyt e munka végzése alatt más feladattal megbízni nem szabad és olyan helyen kell a figyelési helyet kijelölni, ahol az érintett személy nincs veszélynek kitéve.

Munkamegszakítás esetén a bontás közbeni, valamint a megmaradó épületszerkezetek állékonyságát biztosítani kell.

A bontási munkaterületet kerítéssel kell körülvenni és idegen, illetéktelen személyek bejutását meg kell akadályozni.

Meglazult, vagy bizonytalan teherbírású épület-szerkezetekre, födémekre állványt, vagy dúcolást helyezni nem szabad. A bontás során használt aládúcolásokat, kitámasztásokat, kiváltásokat méretezni kell.

A munkahelyek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól mentesnek kell lenni.

Amennyiben nem megakadályozható, hogy személyek a bontás körzetében tartózkodjanak, a veszélyes tér határán figyelő személyt kell felállítani, akinek feladata a személyek megközelítésének megakadályozása.

Anyagokat csak olyan mennyiségben szabad egymásra helyezni, hogy állékonyságuk megfelelő legyen.  A kibontott anyagot úgy kell eltávolítani, hogy az sem port, sem egyéb olyan hatást ne okozzon, amely a környezetre, a munkahelyen tartózkodókra, illetve a közelben tartózkodókra káros vagy kellemetlen hatást okoz.

2.) Átalakítási, felújítási építési munkák

Alapozás

Az épület alapozását a belső átalakítás nem érinti.

Szerkezeti falak

Az épület teherhordó falát két helyen bontjuk meg: az 1-es folyosó előtér felőli szakaszán, és a könyvtár ajtó szélesítése miatt. A statikai leírás részletezi a kialakíthatóságot.

Válaszfalak

Az épület jelenlegi válaszfalainak szerkezete – figyelemmel az építése óta eltelt hosszú időre és a számos belső átalakításra – sokféleséget mutat. Megtalálhatók 6,5 és 12 cm vastag km tömörtégla válaszfalak, 10 cm vastag kerámia tégla válaszfalak. A tervezett átalakítás során az új válaszfalak 10 cm-es szerelt gipszkarton szerkezetek lesznek.

Födémszerkezetek

A jelenlegi belső átalakítás a födémeket nem érinti.

Tetőszerkezet, tetőfedés

Az átalakítás a tetőszerkezetet, héjazatot nem érinti.

Szigetelések

Hőszigetelés

A teakonyha új gipszkarton fala belső ásványgyapot szigeteléssel alakítandó ki a hangcsillapítás miatt.

Használati víz elleni szigetelés

Az új WC helyiség padlóját a falra 15 cm magasságig felhajtva kent szigeteléssel kell ellátni.

Csapadékvíz elleni szigetelés

Nem változik.

Külső nyílászárók

Az átalakítással érintett helyiségek 5 db ablaka is felújítandó. Az eredeti kialakítás megmarad, asztalos felújítást, új festést kapnak, a fém szerelvények is felújítandók.

Belső nyílászárók

A belső nyílászárók az épületrészben az alaprajzi változások helyén változnak.

A könyvtár 2db kétszárnyú ajtaját elbontjuk, az egyiket a könyvtár folyosói bejáratként beépítjük. A könyvtár eredeti egyszárnyú folyosói bejárati ajtaját elbontjuk, és a könyvtártól mobilfallal elválasztott iroda 1-es folyosóról történő megközelítésére építjük be.

A teakonyha helyén kialakítandó iroda megmaradó ajtajának üvegezését tömör lemezre cseréljük. Az új teakonyha új faajtót kap, a többi ajtóval megegyező kialakítással.

A megmaradó ajtók felújításra kerül sor (anyagjavítás, szükség szerint anyagpótlással, zár cserék, pántmegerősítések stb.). A belső felületképzések között sor kerül ezek újramázolására is.

Homlokzatképzés

Az épület homlokzata építészetileg nem változik.

Padlóburkolatok

Az átalakítással, felújítással érintett épületrészeken sor kerül a burkolatok cseréjére. Az új teakonyha, és WC nagy kopásállóságú, csúszásmentes gres lap burkolatot kap. A lábazat 15 cm magassággal a burkolat anyagával azonos lapokból alakítandó ki. A könyvtár, és a két iroda új, csaphornyos tölgyfa parketta burkolatot kap.

A régi burkolatok eltávolítása során a sérült aljzatot ki kell javítani, és padló kiegyenlítéssel kell ellátni.

Falburkolatok

A falakat általános helyen vakolat és fehér, illetve világos pasztellszínű diszperziós festés fedi. A színt megrendelő választja ki. Az új vakolatfelületeket, ill. a faljavítással érintett felületeket glettelni is kell.

A WC-ben alkalmazott csempeburkolat teljes belmagasságú. A teakonyhában az alsó és a felső konyhaszekrény között lesz csempe burkolat. A teakonyhában és a mellette lévő irodában a mosdó mögött a padlóról induló 1, 50 m magas csempe burkolat készül A burkolatokat flex típusú ragasztóval kell rögzíteni, illetve flex típusú fugázóval kell zárni. A negatív falcsatlakozásoknál a fugázó anyaggal azonos színű, tartósan rugalmas kittet kell használni. Ugyancsak rugalmas kittet kell alkalmazni a padlóburkolat és a lábazat között.

### Álmennyezetek

Jelenleg egyedül a 3-as folyosóról nyíló vizesblokkokban van kazettás állmennyezet kialakítva a gépészeti szellőzést biztosító vezetékek takarása céljából. Ez jelen átalakítás során, az új WC-nél sem módosul.

Az előtérből nyíló teakonyha szellőzését meg kell oldani, amennyiben szükséges, álmennyezetet kell kialakítani a szellőző vezetékek takarására.

## VI. A KÖVETELMÉNYEK IGAZOLÁSA:

### Állékonyság, mechanikai szilárdság:

Az épület létesítése során az érvényes előírásoknak megfelelő és minősített építőanyagok kerülnek beépítésre. A beépítendő anyagok tanúsítványokkal igazolt tulajdonságokkal rendelkeznek. Az elvégzendő építési munkálatok kielégítik a 253/1997.(XII. 20.) Korm. rendelet (OTÉK.) 51. §-ban meghatározottakat.

### Tűzbiztonság:

Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és a tevékenységek kielégítik az OTÉK. 52. §-ban meghatározottakat.

### Higiénia, egészség- és környezetvédelem:

Az elvégzendő építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok, épületszerkezeti kialakítások, tervezett tevékenységek, illetve a munkavégzés feltételei kielégítik az OTÉK. 53. §-ban meghatározottakat.

### Használati biztonság:

Az épület részeinek és helyiségeinek kialakítása, a felhasznált anyagok kiválasztása során törekedtünk a zavartalan és biztonságos rendeltetésszerű használat biztosítására. Az elvégzett építési munkálatok, az alkalmazott építési anyagok és tervezett tevékenységek kielégítik az OTÉK. 54. §-ban meghatározottakat.

### Zaj- és rezgésvédelem:

A területen az épület létesítése után nem keletkezik sem az épületre, sem a környezetre, sem az érintett emberekre ható káros mértékű zaj- és rezgés, tekintettel a tervezett funkciókra. Figyelembe véve az épület helyzetét, a funkcióját, valamint a többi lakott épülettől való távolságát, nem jelent zavaró hatást. A meglévő tevékenységek jellemzőiből adódóan kielégítik a OTÉK. 55. §-ban meghatározottakat.

### Építmények egyes hatások elleni védelme:

Az építési munkák során az OTÉK 57. §-ban meghatározottak betartandóak.

# VII. MUNKAVÉDELMI ELŐÍRÁSOK:

Az anyagok szállításánál, tárolásánál és beépítésénél az MSZ. 04-900-83. 901-83., 902-83., 903-83-, 904-83. sz. szabványt és az 1993 évi XCIII. tv. munkavédelemről és a 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM rendelet előírásait be kell tartani és tartatni.

FIGYELEM: A műszaki-szakszerűség követelményeit, a szilárdsági és stabilitási követelmények mellett a balesetvédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani! A gyártók technológiai utasításait teljes körűen be kell tartani!

Ezen tervdokumentáció építési engedély iránti kérelem mellékletét képezi, a kivitelezési munkálatokhoz kiviteli terv készítendő!

ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

a

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Szeged, Dóm tér 12. – HRSZ.: 3729) I. emeletén történő belső átalakításának építési engedélyezési tervdokumentációjához

1. Általános ismertetés

A Megbízó a Szeged, Dóm tér 12 sz. alatti telkén a meglévő épület 1. emeletének részleges átalakítását tervezi A tervezési feladat az átalakítással érintett rész gépészeti terveinek elkészítése volt.

2. Belső vízellátás és szennyvízelvezetés

Vízellátás

Az újonnan kialakítandó berendezések vízellátását az épület meglévő szinti alapvezetékéről illetve a meglévő vízcsatlakozásokról kell kialakítani. Az új vezetéket WAVIN K1 tip. csőből kell kiépíteni a terven megadott nyomvonalon illetve mérettel.

A beépítendő berendezési tárgy félporcelánból készül (pl. ALFÖLDI gyártmány), a csapoló KLUDI gyártmányú. A teakonyha mosogatójának melegvíz ellátását alsó elhelyezésű HAJDU tip. 10 literes vízmelegítő biztosítja.

Szennyvízelvezetés

A felújításban érintett területen az építtető tájékoztatása alapján csak szociális szennyvíz keletkezik. A keletkezett szennyvizet Wavin tip. szennyvíz vezetékkel vezetjük el. A csövek csatlakoztatása tokos vegyszerálló gumigyűrűs kötésekkel történik. Az új vezetéket a meglévő vezetékekhez kell csatlakoztatni!

Központi fűtés

Az átalakítás az épület kétcsöves alsóelosztású fűtési rendszerét nem érinti, a meglévő-megmaradó rendszer biztosítja a helyiségek fűtését továbbra is.

Szellőzés

Szociális helyiségek

A meglévő, illetve az újonnan kialakítandó WC szellőzése jelenleg is megoldott a helyiségekben lévő kisventilátorokkal.

ELEKTROMOS MŰSZAKI LEÍRÁS

a

SZTE Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet (Szeged, Dóm tér 12. – HRSZ.: 3729) I. emeletén történő belső átalakításának építési engedélyezési tervdokumentációjához

- Energiaigény:

A jelenlegi épület energiaellátása közcélú hálózatról biztosított. A rendelkezésre álló energia a Farmakológiai épület mellett több épület együttes energia ellátását biztosítja. Aktuális energiamérleg az épületekről nem áll rendelkezésre. Mivel a jelenlegi izzólámpás csillárok helyett energiatakarékos fénycsöves világítótestek kerülnek telepítésre, ill. a meglévő bojler elbontásra kerül, (helyette új létesül) többletenergia nem szükséges.

- Külső áramellátás

Az energia ellátó rendszer meglévő megmaradó.

- Fogyasztásmérés, leválasztási lehetőség

Az épület áramtalanítása a mérőszekrényben elhelyezett biztosítóbetétek lekapcsolásával, valamint az épület tűzvédelmi főkapcsolójának működtetésével történhet.

A mérőhelyet külön kábel köti össze az FE jelű főelosztóval.

Az épületnek külön mérőhely nem kerül kialakításra.  A jelenlegi csoportos mérés megmarad.

- Érintésvédelem

###### Az alkalmazott érintésvédelmi mód: TN-C-S

###### Üzemi földelőként egyedi betonalap földelő került korábban  kialakításra.

###### (Amennyiben ez dokumentáltan nem készül el, egyedi  rúdföldelőt kell telepíteni (4x   20 köracél, 4 m hosszú).)

###### Az épületegyüttes  főelosztójában kell kialakítani az EPH csomópontot, amelybe be kell vonni a nulla vezetőt, az üzemi és villámvédelmi földelőt, és az épületgépészeti csőhálózatokat és egyéb nagyobb kiterjedésű fémszerkezeteket. (korlátokat, gázvezetéket, kutatástechnológiai berendezéseket, gépeket stb.)

###### A szintenként kialakított EPH csomópontokat a felszálló strangon végigvezetett EPH sínre kell rákötni.

Az elektromos hálózat elkészültét követően dokumentált érintésvédelmi méréseket kell végezni. A jegyzőkönyv 1 példányát üzemeltetőnek át kell adni.

- Villámvédelem:

Az épületen csak belső átalakítás történik, a befoglaló méretek nem változnak.	Az épület rendelkezik villámhárító berendezéssel. Meglévő, megmaradó!

- Túlfeszültség védelem

Az épületegyüttesben a főelosztóba kerül telepítésre a villámáram levezető (B osztály), a meglévő alelosztókba  túlfeszültséglevezető nincs telepítve. Meglévő megmaradó állapot.

7. Kivitelezés

7.1.    Erősáramú szerelés:

Külső hálózatok: Meglévő, megmaradó.

Belső hálózatok: Figyelembe véve az épület funkcionális kialakítását, ill. a kapcsoló, világítástechnikai és energia elosztó hálózatokkal szemben támasztott követelményeket,  funkcionális csoportosítással fő és alelosztók kerülnek korábban betervezésre, az alábbiak szerint.

-Főelosztó

-Szintelosztók

-Gépészeti elosztók (hőközpont, szellőzés,)

-Alelosztók

A fő és alelosztókban biztosított  a megfelelő leválasztási lehetőség.

Ennek figyelembe vételével különböző szerelési módok kerülnek kialakításra.

A kiszolgáló helyiségekben, oktatási és  közönségforgalmi helyeken süllyesztett, az alapelosztó hálózatnál falon kívüli, osztott (erős és gyengeáram külön) parapet csatorna kerül  kerül alkalmazásra. Alkalmazandó  kábeltípus   HXMH ill. MBCu. A kábeltálcáról aljzatban vezetett Symalen csövekkel, ill. álmennyezetben vezetett MÜ II. védőcsövekben biztosítjuk a kapcsoló, dugaszoló aljzatok, lámpatestek energiaellátását.

Az épületegyüttes azon részében ahol szakipari falak kerülnek kialakításra, az adott típushoz rendszeresített védőcsöveket, és kötődoboz szerelvényeket  és Mcu vezetéket kell felhasználni. A világítás kialakítása fénycsöves, izzós és halogén izzós kivitelben készül.  A világítótestek védettsége illeszkedik a beépítés helyén a környezeti hatásokhoz. ( Pl.: zuhanyzó, stb.).

Az épületben-jelen kialakításban- funkció megtartó berendezések nem kerülnek telepítésre.

Az fő és elosztószekrények SCHRACK gyártmányúak, hasonlóan a kapcsoló, jelző,   túláramvédelmi, és működtető  készülékekhez.  Az épület funkcionális kialakítását figyelembe véve   több alelosztó kerül kialakításra pl.hőközpont, világítás, szellőzés,  stb.

A felszerelésre kerülő eszközök típusát a jelmagyarázat ill. a ktv. tartalmazza. Szerelési magasságok :

Kapcsolók , kézi tűzjelzők, kioldó nyomógombok, 1,2m

Dugaljak, irodai területen 0,6 m, egyéb technológiai és kiszolgáló terekben 1,3m.

A kapcsolók és dugaljak PRODAX ORIGO és HYDRA gyártmányok.

A meglévő elosztó szekrényről és hálózatokról megvalósulási tervdokumentáció nem áll rendelkezésre. A létesülő áramköröket az elbontottak leágazásaira, ill. a tartalék áramkörökre kell csatlakoztatni tervezői művezetés keretében.

7.2.Kapcsolat az épületgépészettel:

### Az épületgépészeti berendezések   egy része külön alelosztókból  kapják az energiaellátást. Az elektromos hálózat kialakítása falon kívüli csatornába, ill. kábeltálcába helyezett kiskábelekkel  történik. A kapcsoló és világítótestek megfelelően védettek legyenek.

7.3.. Gyengeáramú hálózatok:

#### 7.3.1.Telefonhálózat kerül kialakításra a meglévő fő és mellékvonalak felhasználásával, meglévő alközpont alkalmazásával. (alközponti igények később kerülnek meghatározásra, pl. PIN kódos hozzáférés, díjszámlálás stb.) A régi telefonhálózat bővítésre kerül.

7.3.2.Számítógép hálózat strukturált hálózat részeként (CAT 6 FTP) kerül kialakításra, a meglévő SERVER helyiségbe  telepített hálózatba kapcsolt RACK szekrényekkel.  Műszaki kialakítást, specifikációkat a melléklet tartalmazza. Típusmódosításhoz, vagy bárminemű műszaki változtatáshoz az egyetem és tervező írásos nyilatkozata szükséges.

7.3.3.Tűzjelző hálózat Meglévő, működésképtelen rendszer, jelen tervnek nem tárgya.

7.3.4.Vagyonvédelmi hálózat nem kerül kialakításra. Meglévő, megmaradó állapot!

7.3.5.Hangosítás nem kerül kialakításra.

7.3.6.KTV hálózat  nem kerül kialakításra

7.3.7.Épület felügyeleti rendszer nem kerül kialakításra.

8. Munkavédelem:

A létesítés során a hatályos tűz és munkavédelmi és környezetvédelmi előírások betartása kötelező!

A bontás során különös figyelmet kell fordítani a feszültségmentesítésre, mivel megvalósulási tervdokumentáció nem áll rendelkezésre!

9. Alkalmazandó szabványok, előírások:

MSZ EN 2364, MSZ 595, MSZ13207:2000, MSZ EN 60439, 21/1998 IKIM, 79/1997 IKIM, ÖTM 28/2011

Varga László

okl. építészmérnök, Szeged, Fő fasor 16-20. É 06-0146/13

Tűzvédelmi műszaki leírás

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

FARMAKOLÓGIAI ÉS

FARMAKOTERÁPIAI INTÉZET

(SZEGED, Dóm tér 12. - hrsz: 3729)

- EMELETÉN TÖRTÉNŐ BELSŐ ÁTALAKÍTÁS

Alulírott építész tűzvédelmi szakértő a módosított 1996. évi XXXI. törvény 21. § (3) bek. alapján kijelentem, hogy a tervezett, belső átalakítás építési engedélyezési tervdokumentációjának részét képező tűzvédelmi műszaki leírás kielégíti a 28/2011. (IX. 06.) BM rendelettel hatályba léptetett Országos Tűzvédelmi Szabályzatban (továbbiakban: OTSZ) foglalt előírásokat. Az előírások alól eltérés nem történt.

A dokumentációval kapcsolatosan egyeztetés nem történt az illetékes Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság képviselőjével.

A leírás kizárólag az engedélyezési dokumentáció követelményeinek megfelelő részletességgel, az átalakítás , bővítés mértékében és körében  készült. A leírást ezen formájában a kiviteli tervekhez becsatolni, csak az írásos hozzájárulásom esetén lehetséges!

A létesítmény ismertetése, helyszín, tűztávolságok:

A beruházó, meglévő műemlékvédelem alatt álló  több szintes oktatási épületén kíván belső átalakításokat végezni, melyek a következők:

- Az I. emeleten található könyvtár – előtér – fürdő – iroda helyiségek összenyitása, a válaszfalak elbontásával;

- A könyvtár és iroda közt mobilfal kialakítása;

- Ezen iroda folyosóról történő megközelítésének megoldása új (az eredeti terven szereplő helyen) ajtó kialakításával;

- A jelenlegi teakonyha funkciójának irodává történő alakítása;

- Teakonyha kialakítása a mostani recepció helyén, szellőzésének megoldása;

- A recepciónál található vizesblokk elbontása; valamint

- A laborokhoz közeli (3-as folyósóról megközelíthető) zuhanyzó elbontása, helyén WC kialakítása.

Az épület főbb tűzvédelmi paraméteri nem változnak:

rendeltetés: oktatási épület

szintek száma: több szintes közép magas

tűzszakasz méret.: kialakult, nem változik

Tűzállósági fokozat: kialakult  ( az átalakítás mértékében követelmény II )

Tűzterhelés: Érdemi növekedés nincs

Gépészet : fűtés nem változik

Elektromosság : az átalakítással érintett épületrészek helyiségek elektromos kiépítése, már az  MSZ  2364 szabvány, valamint az OTSZ előírásai szerint létesül , az átalakítással érintett helyiségekben , ill. azok menekülési útvonalain már biztonsági világítás, valamint menekülési iránymutató jelrendszer kiépítése indokolt!

Fali tűzcsapok helyei nem változnak

Tűztávolság: Kialakult, az átalakítás nem érinti

Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Az  épület továbbra is : „D”, azaz mérsékelten tűzveszélyes.

A könyvtárban a falak mentán találhatóak a könyves polcok. Azok alapterülete nem éri el a bővítést követőn a helyiség alapterületének 40 % értékét. A nagy polcokkal történő bezsúfolás azért sem lehetséges, mert a helyiségnek kettős funkciója lesz : Könyvtár, valamint  tárgyaló helyiség.

Hő- és füstelvezetés: Az átalakítás menekülési útvonalat nem érint!

Tűzjelző- és oltórendszer:

Az átalakítás mértéke sem tűzjelző, sem oltó rendszer kiépítését nem indokolja !

Kiürítés:

Az OTSZ XXV. Fejezet 396.§ (1) c) pontja alapján az épület átalakítással érintett területen biztonsági világítás és menekülési útirányt jelző rendszer kiépítése indokolt!

Az építményt és annak tűzszakaszait, helyiségeit úgy kell kialakítani, hogy tűz esetén a bent tartózkodók megengedett időtartamon belül a veszélyeztetett területről eltávozhassanak és az építmény elhagyásával a szabadba juthassanak. Ennek érdekében a menekülésre használható kijárati utakat az építményen belül a vonatkozó műszaki követelményben foglalt módon, vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldással a (4) bekezdésben foglaltak szerint biztonsági (menekülési, tűzvédelmi és veszélyhelyzeti) jelekkel kell felszerelni.

A menekülési utakon, minden menekülésre igénybe vehető kijárati, vészkijárati ajtónál és az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekben a menekülési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó műszaki követelmény vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerinti menekülési útirány jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is. Az építmény, épület menekülési útvonalán legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.

(1)  Minden menekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik. (OTSZ 21. melléklet 1. ábra). A pánikzárral ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

(2)  A lépcsőházak, azok valamennyi lépcsőfordulója és környezete esetén legalább a lépcsők menekülés irányában lévő első lépcsőfokát el kell látni a menekülési útirányt jelző biztonsági jellel, a lépcsőházakban valamennyi szinten az adott szint számát utánvilágító vagy világító jellel kell megjelölni. A lépcsőfokokat a tömegtartózkodásra szolgáló közösségi épületekben menekülési vezetővonal-jellel kell megjelölni, valamint ott, ahol azt a tűzvédelmi szakhatóság előírja.

(3)  Az épületben elhelyezett felvonók (liftek) esetén a biztonsági felvonóknál az erre vonatkozó, hagyományos (nem biztonsági) felvonóknál pedig a „Tűz esetén a liftet használni TILOS! ” biztonsági jelet kell valamennyi szinten elhelyezni. Közösségi épületekben e biztonsági jeleket angol és német nyelven is fel kell tüntetni.

(4)  Menekülési útirányt jelző biztonsági jelekkel kell ellátni

a)  a füstmentes lépcsőházat és az e felé vezető utat,

b)  a folyosók minden kereszteződését minden irányból,

c)  minden irányváltoztatást,

d)  bármilyen szintváltoztatást,

e)  a kötelezően előírt vészkijáratokat,

f)  a menekülésre használható ablakokat, valamint

g)  a szabadba vezető utolsó kijáratot (a mentésben közreműködők számára kívülről is, mely külső jelölés az épületek főbejáratánál elhagyható).

A menekülési útvonalakat minden esetben világító (utánvilágító vagy villamos működtetésű) biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására. A biztonsági világításra – a biztonsági világítási lámpatest megfelelő fényerősségének biztosítása érdekében – tilos menekülési útirányt jelző biztonsági jelet felhelyezni.

A villamos működtetésű menekülési útirányt jelző lámpatesteknek saját, vagy központi szünetmentes áramforrásról kell működniük legalább a vonatkozó műszaki követelményben előírt ideig.

A villamos táplálású menekülési útirányt jelző biztonsági jelek működőképességét rendszeresen, de legalább havonta próbával ellenőrizni kell, melyről ellenőrzési naplót kell vezetni. A meghibásodott elemeket (akkumulátor, fénycső) haladéktalanul cserélni kell.

(OTSZ 21. melléklet 1. ábra)

Kiürítés számítás :

Az átalakítás kapcsán , az új megnövelt könyvtár helyiség kiürítését vizsgáltam, a másodlagos funkció szerint , mint tárgyaló helyiség  ( mobil nyílászáró kinyitva ! )

Kiürítési útvonal:

Megtett útvonalhossz az ajtókig:  8m

Ajtó 2db : 244x210, 100x210

A menekülési útvonal paraméteri nem változnak !

A kiürítés 1. szakasza. A kiürítés megengedett időtartama maximum 2,0 perc. ( meglévő műemlék épület 1,5min) A kibővített helyiségben  tartózkodók létszáma maximum 50 fő.

A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás az útszakaszok hossza alapján:

ahol:

| t1a = 8 / 30 = 0,26 perc < 1,5 perc Megfelel t1a | a helyiség kiürítésének időtartama a legtávolabbi tartózkodási helytől a hozzá legközelebb eső kijáratig terjedő útvonalon, min, |
| --- | --- |
| Sil | a fenti útvonalon az egyes útszakaszok hossza, az úttengelyeken mérve m, |
| vi | az egyes útszakaszokhoz tartozó haladási sebességének a 3. fejezet alapján, m/min, |
| t1meg | a kiürítés első szakaszára megengedett időtartam az 1. táblázat alapján. |

A kiürítés időtartamára vonatkozó számítás az ajtó átbocsátó képessége alapján:

ahol:

| t1b | a helyiségnek vagy egy részének kiürítési időtartama az ajtók átbocsátó képessége alapján, min, |
| --- | --- |
| N1 | a kijáratonként eltávolítandó személyek száma, 50 fő |
| k | a kijáratok átbocsátó képessége: 41,7 fő, m -1. min - 1 (percenként 25 fő, 0,6 m-es sávnyílás szélességen), |
| x1 | az N1-hez tartozó kijáratok szélességeinek összege, 1,5m+0,9m. |

A helyiségből az előtérbe 1db 0,9 m szabadszélességű ajtó vezet.

t1b = 50 / 41,7 x 2,4m = 0,5 perc < 1,5perc 				Megfelel

Fentiek alapján az épület az előírt időtartam alatt kiüríthető.

Az épületen belül az egyéb paraméterek nem változnak :  ( lépcsők átbocsátó képessége , kijáratok átbocsátó képessége , épületrész tervezett befogadó képessége )

Épületszerkezetek:

Könyvtár bővítése: a mobil elhúzható fal nyílászáróként kezelhető, vele szemben tűzvédelmi követelmény nincs.

Padozat , mennyezet, falburkolat nem változik

A beépítésre kerülő ajtó ( irodai területen ) a menekülés irányába nyílik, egyéb követelmény nincs.

Teakonyhából iroda funkció: Meglévő megmaradó szerkezetek

Recepció helyére teakonyha : új válaszfal : szakipari RIGIPSZ szerelt szerkezet 2-2rtg tűzálló gipszkartonnal burkolva: A2 EI 60

Padozat: kerámia gress: A1 fl

Zuhanyzó helyén WC kialakítása: Új padozat: Kerámia gress,A1 fl, Falburkolat : kerámia: A1s0,d0

A tűzvédelmi dokumentáció 4 számozott oldalt tartalmaz., amely beruházói, és tervezői adatszolgáltatáson alapul.

Kiszombor, 2012. január hó

………………………………

Miskolczi László

építész tűzvédelmi szakértő

I-132/2008

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ