{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Munka1","Munka2","Munka3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Munka1","index":0,"n_rows":95,"n_cols":4,"rows_kept":95,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
[]
["ÁOK Gyermek Klinika tr. körzet","TR. MÉRŐ ZMB410"]
["         ÁOK Gyermek Klinika - almérő (1027304)  ","(fő)almérő :MA:1027304","2007-ben lejárt","Áramváltós mérés"]
["                 Meddő mérő (500092977)                                                                 ","al-meddő mérő MA:  500092977  ","2006-ban lejárt","Áramváltós mérés bontása"]
["                 Művese2(főelosztóban van) (664701)  ","al-almérő MA:664701","2005-ben lejárt","Mérőcsere"]
["         ÁOK Gyermek Klinika Klímák (10010397)  ","(fő)almérőMA:10010397","nem működik","Áramváltós mérés javítással"]
["         Izotóp Labor Új (Euromedic) (9940000203új)  ","(fő)almérő :9940000203","2008-ban lejárt","Két betápja van mégegy mérés kell"]
["         ÁOK Központi Laborok - almérő (00001)  ","(fő)almérő :Nincs szám","Nem hitelesített","Áramváltós mérés kialakítás"]
["         DNT főmérő (053700078994)  ","(fő)almérő :053700078994","Nem hitelesített","Mérőcsere áramváltós"]
[]
["ÁOK Gyógyszertár                                                              ","TR. MÉRŐ ZMB410"]
["   ÁOK Gyógyszertár (1012092)                                                          ","  nincs mérése","nincs mérése","Áramváltós mérés kialakítás"]
[]
["  ÁOK II. Kórház főmérő (1019639)  ","főmérő  ZMB410","Áramszolgáltatói"]
["       Somnius G épület (0245)                                                        ","almérő MA:0245","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["       Klíma gépház (213869)                                                               ","almérő: GH4 MA:213869","2002-ben lejárt","Mérőcsere áramváltós"]
["       T-mobile almérő (34683875)           ","almérő: T31F-3 MA:34683875"]
["      \"A\" épület villamoskör összesen "]
["             \"A\" épület aggregátor hálózat (3265333) ","(fő)almérő  MA:3265333","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["             \"A\" épület normál hálózat (4480394) ","(fő)almérő  MA:4480394","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                         CT(A0031)                           ","almérő MA:A0031","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["    \"B\" épület villamoskör összesen                                               "]
["             Közös aggregátoros hálózat (A0036)  ","(fő)almérő MA:A0036","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                  Intenzív aggregátoros hálózat (A0029)                             ","almérő MA:A0029","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                  Sebészet agregátoros hálózat (A0030)                               ","almérő MA:A0030","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                  Volt nőgyógyászat aggregátoros hálózat (A0035) ","almérő MA:A0035","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["             Közös-normál hálózat (A0034)  ","(fő)almérő MA:A0034","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                   Sebészet normál hálózat (A0028)                                         ","almérő MA:A0028","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                   SBO mérő (A0037)                                          ","almérő MA:A0037","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                   Röntgen normál hálózat (A0032) ","almérő MA:A0032","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                   Sterilizáló normál hálózat (A0033) ","almérő MA:A0033","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                   Volt nőgyógyászat normál hálózat (A0027)  ","almérő MA:A0027","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["     \"C\" épület (478169)  ","(fő)almérő: GH4 MA:478169","2002-ben lejárt","Mérőcsere áramváltós moduláris"]
["                  Gyógyászati segédeszköz bolt al-almérő (806130)              ","almérő DE4 MA:006130","2006-ban lejárt","Mérőcsere moduláris"]
["                  Újságos-látványpékség al-almérő (809405)   ","almérő: DE4 MA:809405","2006-ban lejárt","Mérőcsere moduláris"]
["                  Büfé al-almérő (1381129)                                      ","almérő: GH4 MA:1381129","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                  Büfé2-es mérő (bufe2)                                           ","almérő MA:5230616","2004-ben lejárt","Mérőcsere moduláris"]
["    \"D\" épület villamoskör összesen  "]
["             \"D\" épület aggregátoros hálózat (5230629)  ","(fő)almérő:  MA:5230629","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                     Labor aggregátoros hálózat al-almérő (479444) ","almérő MA:479444","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                     Labor szünetmentes tápegység (5371683)     ","almérő MA:5371683","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                     Labor szünetmentes tápegység (5371683)    ","almérő MA:5371683","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["              \"D\" épület normál hálózat (5230616)  ","(fő)almérő MA:5230616","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["                     Labor normál hálózat al-almérő (479467)  ","almérő MA:479467","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
[]
["  ÁOK Sebészeti Klinika - Seb Klinika körzet (1019686) ","TR. MÉRŐ EKM 647","Áramszolgáltatói"]
["                NEK Radiológiai Klinika Sebészet - al-almérő (25177418)               ","al-almérő AEG MA:25177418","1977-ben lejárt","Áramváltós mérés javítással"]
["         Kis Oktatási Épület (Orvos Informatika) - almérő (1111159)     ","almérő DH4 MA:1111159","1987-ben lejárt","Áramváltós mérés kialakítás"]
[]
["   ÁOK Termálkút (1022279)  ","főmérő ZMG410 MA:1601107093691496","Áramszolgáltatói"]
["          Termálkút Meddő mérő","HN4 204096","1968-ban lejárt","Áramváltós mérés bontása"]
[]
["    ÁOK II. Belklinika ( Véradó TR tartalék ) (1019729)  ","TR. MÉRŐ ZMB410","Áramszolgáltatói"]
["         Külf.Hallgatók Kp. ( Devizás Titkárság ) - almérő (00010)  ","almérő :moduláris","Nem hitelesített","Mérőcsere áramváltós"]
[]
["     ÁOK Női Klinika (1005457) ","főmérő:ZMG410 ","Áramszolgáltatói"]
["         Tartalék betáp a gyermekklinikára (739281)       A mérő a Gyermekklinikán található","almérő MA:739281","1987-ben lejárt","Mérőcsere áramváltós"]
[]
["                          Bérlői  mérések"]
[]
["   Ady Téri Épület Egyetem u. 2. (1020042)","főmérő: ZMB410   ","Áramszolgáltatói"]
["         Automata ( Imrex )Ady tér (598775)                                        +1db italautomata","almérő:598775","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
["         Automata imrex(2 emelet) (női wc mellett)                       +1db italautomata","almérő:Nincs szám","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
["         Automata(volt Cafe+co)Ady tér BTK (50056551) ","almérő:500565551","2011-ben lejárt","Mérőcsere egyfázisú"]
["         Automata(volt Cafe+co2)Ady tér BTK (500455903) ","almérő:500455903","2010-ben lejárt","Mérőcsere egyfázisú"]
["         Dallmayr kávé automata 2100-as folyosó                           ","almérő:A52  0686","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
[]
[" ÁOK 410 Ágyas Klinika Semmelweis u. (1002775) ","TR. MÉRŐ EKM 647","Áramszolgáltatói"]
["         Harimata KVautomata főbejárat (H002)  ","al-almérő:Nincs szám","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
["         Harimata KVautomata hátsó bejárat (H004) ","al-almérő:Nincs szám","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
["         Harimata Snack (H001)  ","al-almérő:Nincs szám","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
["         Harimata Üdítőautomata (H003)  ","al-almérő:Nincs szám","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
["         NEK RADIOLÓGIA Klíma fűtés -almérő (x28új) ","al-almérő:Nincs szám","Nem hitelesített","Mérőcsere moduláris"]
["         NEK RADIOLÓGIA világítás - almérő (41213576) ","al-almérő:41213576","2010-ben lejárt","Mérőcsere moduláris"]
["         Nemzetközi Diagnosztikai Központ - almérő (361949régi)  ","al-almérő:361949","2010-ben lejárt","Mérőcsere moduláris"]
["         Nemzetközi Diagnosztikai Központ ÚJ (361949)  ","al-almérő:361949","2010-ben lejárt","Mérőcsere moduláris"]
["         Új Klinika Büfé - almérő (981628)  ","al-almérő:361949","2006-ban lejárt","Mérőcsere moduláris"]
["         Vodafone (4399958265)  ","al-almérő:4399958269","2010-ben lejárt","Mérőcsere"]
[]
["     ÁOK Anatómia villamos kör  ","főmérő:SL761C070","Áramszolgáltatói"]
["         Automata universitas /Anatómia/ (21151756)                         ","almérő:A52 MA: 0187","2011-ben lejárt","Mérőcsere egyfázisú"]
[]
["  ÁOK Apáthy Kollégium (1020375)  ","Főmérő:ZMG 410 MA:98434418","Áramszolgáltatói"]
["         Automata universitas/Apáthy/ (34919297)                                   ","almérő MA:34919297","2011-ben lejárt","Mérőcsere egyfázisú"]
["         TOP-MOS Autómata (20319049) ","almérő:9020585/moduláris","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
["         TOP-MOS Autómata II. (A0039) ","almérő:9020814/moduláris","Nem hitelesített","Mérőcsere egyfázisú+mérőtábla kialakítás"]
[]
["    ÁOK II. Belklinika ( Véradó TR tartalék ) (1019729)  ","TR. MÉRŐ ZMB410 :1600500074006150","Áramszolgáltatói"]
["             Alois Dallmayr (11614733)  ","almérő A52 MA:11614733","1984-ben lejárt","Mérőcsere egyfázisú"]
[]
["         ÁOK-volt nyomda-almérő (500837094) "]
["                 Kávé automata Oktatási épület (38022955)                                                 ","al-almérő W203A MA:38022955","1973-ban lejárt","Mérőcsere egyfázisú"]
[]
["         Kis Oktatási Épület (Orvos Informatika) - almérő (1111159)    ","almérő DH4 ",null,"Áramváltós mérés kialakítás"]
["             Kávé automata Kisoktatási épület (500581051) ","al-almérő SCH MA:500581051","2011-ben lejárt","Mérőcsere egyfázisú"]

{"sheet":"Munka2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Munka3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}