PAPP ANTAL e. v.

6726 Szeged, Borostyán u. 26.

# Telefon/Fax: (36) 62/543-680

# E-mail: intenzitas@vnet.hu

MŰSZAKI LEÍRÁS

a

Szeged, Tisza L. krt. 103. sz. alatti

SZTE Irinyi Étterem - Konyha WC felújítás

Elektromos szerelési munkáihoz

Kiindulási adatok, feladat meghatározás

A tervezési feladat a felújításra kerülő WC blokk új elektromos hálózatának meghatározása.

Ennek keretében a bontási és új szerelési elemek megadása.

Meg kell adni a bontások, az új világítás, a csatlakozóhálózat, érintésvédelem eleinek megadása.

Az épületrész felújítása időszakában a konyha és az alagsori szolgáltatások tovább üzemelnek, ezért a bontási műveleteket nagy körültekintéssel kell elvégezni.

Az elektromos hálózat bontása csak szakember által végezhető, a hálózati elemek előzetes felmérése alapján, biztosítva a továbbüzemelő részek zavartalan működését.

Bontási munkálatok

A falak elbontása előtt meg kell vizsgálni, hogy idegen (nem a WC-hez tartózó) áramkörök is lettek-e vezetve a falban.

A véletlen előforduló idegen áramkört ki kell váltani.

A tényleges bontási munkákat az adott szakasz áramtalanítása és feszültségmentesítése után végezhető el.

Szemrevételezéssel megállapíthatóan jelenleg csak világítási áramkörök vannak.

A WC világítási áramkörét a konyha elosztóból ki kell kötni.

Új szerelési munkák

Vezetékhálózat	az új és a megmaradó falazatban új, véséssel süllyesztett védőcsövezés készül, réz erű huzalozással.

- 2 -

Elosztó bővítés	a meglévő konyhai elosztót 2db kézszárító áramkör leágazási szerelvényével kell bővíteni.

Szerelvények	az alkalmazott kapcsolók süllyesztett kivitelűek.

Világítás	a helyiségek mesterséges megvilágítása 2x9W-os kompaktfénycsöves lámpákkal tervezett, IP 44 védettségi fokozattal, elektronikus előtétekkel.

Erőátviteli hálózatok	2db kézszárító részére kell új áramkört kiépíteni.

A zárt tér elszívását biztosító ventillátort kell bekötni.

A készülékek előtt leválasztókapcsoló kerül beépítésre.

Érintésvédelem	valamennyi készüléket és lámpatestet védővezető útján kell bevonni a meglévő érintésvédelmi hálózatba.

Az elkészült hálózati szakaszt felül kell vizsgálni, a mérési eredményeket jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

A terület használatba vételét megelőzően a kivitelező szabványossági nyilatkozatot köteles tenni.

Szeged, 2012. október hó	Papp Antal

teljeskörű vill. tervező

V-T/06/0058