KIVITELI

TERVDOKUMENTÁCIÓ

Szeged, Kossuth L. sgt. 74.

SZTE Károlyi Kollégium

Főelosztó berendezés cseréje

Műszaki Tervező és Szolgáltató Bt.

6724 Szeged, Cserzy M. u. 10.

# TARTALOMJEGYZÉK

Szeged, Kossuth L. sgt. 74. SZTE Károlyi Kollégium

Főelosztó berendezés cseréje

kivitelezési tervéhez

1. Címlap

2. Tartalomjegyzék

3. Tervezői nyilatkozat

4. Műszaki leírás

5. Költségvetés kiírás

6. Műszaki tervlapok

T E R V E Z Ő I   N Y I L A T K O Z A T

a

Szeged, Kossuth L. sgt. 74. SZTE Károlyi Kollégium

Főelosztó berendezés cseréje

kivitelezési tervéhez

Az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. Rendelet alapján az alábbi tervezői nyilatkozatot teszem:

- a tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó jogszabályoknak, általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a környezetvédelmi előírásoknak, az életvédelemre vonatkozó követelményeknek.

- a jogszabályokban meghatározottaktól eltérés megkérésére nem volt szükség

- az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki megoldás az Étv. 31. § (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfelel, illetőleg a tervezett építészeti-műszaki dokumentációt és annak az állásfoglaláshoz szükséges tartalmát, példányszámát az érdekelt szakhatóságokkal és – a 28. § (5) bekezdés e) pontjában meghatározott esetekben – az építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése során az érdekelt közmű-szolgáltatóval a jogszabályban meghatározott követelmények tekintetében egyeztettem.

- a betervezett építési célú termékek, illetve műszaki megoldások megfelelőségi igazolással rendelkeznek, illetve megfelelnek a vonatkozó műszaki specifikációban foglalt követelményeknek.

- A kiviteli terv a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról módosított 1996. évi XXXI. Törv. 21. §-a és a 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban OTSZ) előírásainak, valamint a tűzvédelem és polgári védelem követelményeinek megállapításáról szóló módosított 28/2011. (IX. 6.) BM rendelete mellékleteinek, továbbá a vonatkozó tűz- és építésügyi jogszabályok felhasználásával készült.

- A fenti nyilatkozatomban foglaltakat a szükséges részletezettséggel és tartalommal, a jogszabályban előírt rendelet tartalmi – elektromos műszaki – tervdokumentáció tartalmazza /37/2007. (XII. 13) ÖTM rendelet/

Szeged, 2012. április hó

/:Eke Tamás:/

elektromos tervező

V 06-0455/H-2371/11

MŰSZAKI LEÍRÁS

I. Meglévő állapot

Energiaellátás-fogyasztásmérés:

A Kollégium épület kettős elektromos betáplálással rendelkezik.

A főelosztó helyiség az épület földszintjén a porta mögött található.

Az főelosztó helyiségben az Áramszolgáltatói csatlakozás a mezős elosztószekrény

2 és 3 sz. mezőjében került kialakításra.

A betápláló kábelek:

Főirányú betáplálás	Baromfi tr. I. kábel 3x240/240 mm2 SZAMKAtVM

Tartalék betáplálás	Baromfi tr. II. kábel 3x150/150 mm2 SZAMKAtVM

A meglévő csatlakozási teljesítmények:

Főirányú betáplálás		199 kW ( főbiztosító 3x250 A ) - jelenleg lekötött 130 kW

Áramváltó: MAK 86/50 500/5 A

Mérő gyári száma: 1601111097764166

Tartalék betáplálás		62 kW	( főbiztosító 3x100 A ) – jelenleg lekötött 30 kW

Áramváltó: MAK 86/50 200/5 A

Mérő gyári száma: 1601111098434430

A mérőberendezések a főelosztó helyiségben fali bakelit táblára kerültek felszerelésre.

A konyhának külön áramváltós almérés került kiépítésre.

Az egyeztetés alapján, ez az almérés ( csatlakozó tokozott és mérőhely ) megmarad, az új főelosztóból a konyha elosztó részére leágazás kerül kiépítésre.

Ezen kívül még az alábbi méretlen áramú leágazások kerültek kialakításra a 3 sz. méretlen áramú mezőből, az alábbi csatlakozási teljesítménnyel.

1./ T-MOBILE 			3xB40 A

2./ PAN-TEL 				2xB16+1xB25A3x40 A

3./ ANTENNA HUNGÁRIA 		1xB16A

4./ Szolgálati lakás			1xB25A

Ezeknek a fogyasztóknak önálló mérőszekrények kerültek kialakításra a főelosztó helyiségben illetve a szolgálati lakásnál.

A mérőhelyekhez a méretlen csatlakozó vezetékek a főirányú betáplálás ( 3 sz. mező ) méretlen áramú sínezéséről kerültek leágaztatásra.

A meglévő mezős főelosztó szekrény teljes egészében elbontásra kerül.

A betápláló kábelek megmaradnak.

A 4 db kisfogyasztói mérőhely ACR 4 típusú csoportos mérőszekrénybe kerül elhelyezésre.

A nagyfogyasztói mérések CC-55 típusú tipizált mérőszekrénybe kerülnek elhelyezésre.

II. Tervezett állapot

A főelosztó berendezésből a betápláló méretlen oldali és mértáramú elmenő áramköri kábeleket ki kell forgatni.

A meglévő kisfogyasztói mérésekhez vezetett méretlen oldali vezetékeket szintén el kell bontani, a PANTEL, T-MOBILE és Antenna Hungária elosztó szekrényei helyben maradóak.

A főelosztó felett vezetett védőcsövezés elbontásra kerül.

Az elbontás során a felesleges, üzemen kívüli kábeleket meg kell szüntetni.

A megmaradó kábeleket kiforgatáskor be kell azonosítani, felirattal kell ellátni, hogy a visszakötéskor könnyen beazonosíthatók legyenek.

Jelenleg a kábelek nem rendelkeznek feliratokkal.

A tervezett új főelosztó berendezés összeépített 3 mezős elosztó berendezés.

Az 1 sz. mező az Áramszolgáltatói méretlen áramú csatlakozó szekrény, a 2 és 3 sz. mezők pedig a mértáramú leágazásokat tartalmazzák.

Az 1 és 2 sz. mező között elválasztó oldallemezt kell elhelyezni.

A szekrénynek Áramszolgáltató által plombázhatónak és egység lakattal elláthatónak kell lennie.

Az 1 sz. mezőből önálló biztosítós leágazást terveztünk az AR-4 csoportos mérőhely felé.

A tervezett leágazástól a mérőhelyhez NYY-J 4x25 mm2 kábelt kell kiépíteni.

Az ACR-4 csoportos mérőhely leválasztó kapcsolóval felszerelt, így a méretlen oldali szekrény kinyitása nélkül a csoportos mérőszekrény lekapcsolható.

A csoportos mérőszekrénybe, a jelenlegi kisfogyasztói méréseket ár kell helyezni.

A Kollégium épület normál üzemű és állandó ( tartalék oldali ellátással is rendelkező ) üzemű betáplálásának mérőhelyei felújításra kerülnek.

A meglévő méréseket át kell helyezni, CC-55 típusú tipizált szekrénybe.

A mérések távleolvasásának lehetőségét ( jelenleg vezetékes telefonos vonal ) továbbra is biztosítani szükséges.

Az 1 sz. mezőbe kerülnek elhelyezésre a mérőköri áramváltók.

A meglévő áramváltók cseréjét javasoljuk.

A tervezett áramváltók a következők.

Főirányú betáplálás		Áramváltó: MAK 62/40 400/5 A,5 % ho. OMH hiteles

Tartalék betáplálás		Áramváltó: MAK 62/30 200/5 A 0,5 % ho. OMH hiteles

# Démász MAK típusú kisfeszültségű áramváltó típusok:

| OMH által hitelesített (0,5%-os) áramváltók raktári alapválasztéka |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Áttétel | Típus, terhelés | Típus, terhelés | Típus, terhelés | Típus, terhelés |
| 100/5 A | 62/WS 12,5 VA |  |  |  |
| 150/5 A | 62/WS 12,5 VA | 74/20 7,5 VA |  |  |
| 200/5 A | 62/20 7,5 VA | 62/30 5 VA | 86/50 5 VA |  |
| 250/5 A | 62/20 10 VA | 62/30 5 VA | 86/50 7,5 VA | 104/60 5 VA |
| 300/5 A | 62/30 7,5 VA | 86/60 5 VA |  |  |
| 400/5 A | 62/30 7,5 VA | 62/40 5 VA | 86/60 10 VA |  |
| 500/5 A | 62/40 5 VA | 86/60 10 VA | 140/100 10 VA |  |
| 600/5 A | 62/40 7,5 VA | 86/60 15 VA | 140/100 10 VA |  |
| 750/5 A | 86/60 15 VA | 140/100 15 VA |  |  |
| 1000/5 A | 86/60 15 VA | 104/80 15 VA | 140/100 15 VA |  |
| 1500/5 A | 86/60 20 VA | 104/80 15 VA | 140/100 15 VA |  |
| 2000/5 A | 140/100 15 VA |  |  |  |
| 2500/5 A | 140/100 15 VA |  |  |  |
| 3000/5 A | 140/100 15 VA |  |  |  |

Az áramváltóktól a mérőberendezésekhez SZRMKVM-J 14x2,5 mm2 mérővezetéket kell kiépíteni. A tervezett mérővezetékeket műanyag védőcsőbe kell helyezni.

Mértáramú hálózatok

A főelosztó berendezés tervezett leágazásaihoz az elmenő kábeleket feliratozással kell ellátni, és ezután beforgatni a tervezett leágazó biztosítókhoz.

A konyha almérés csatlakozó szekrényéhez új NYM-J 5x16 mm2 kábelt kell kiépíteni.

A csatlakozó szekrény és a mérőpanel meglévő helyén marad.

Az ACR-4 csoportos mérőszekrénybe lévő mérőhelyektől az alábbi mért csatlakozó vezetékeket kell kiépíteni, a megmaradó elosztókhoz.

T-MOBILE: 	NYM-J 5x16 mm2

PAN-TEL 	NYM-J 5x10 mm2

ANTENNA HUNGÁRIA NYM-J 3x10 mm2

A szolgálati lakás fogyasztásmérési helye átkerül a főelosztó helyiségbe, a csoportos mérőhelybe.

Adatszolgáltatás alapján a szolgálati lakáshoz a meglévő főelosztóból lett a méretlen vezeték kiépítve, a Kollégium területén vezetve. A szolgálati lakáshoz, a tervezett mérőtől új, 3x10 mm2 NYM-J vezetéket terveztünk, amely a Kollégium területén átvezethető.

Érintésvédelem:

- Az alkalmazott érintésvédelmi mód: nullázás (TN).

Az EPH csomópontot a főelosztóban kell kialakítani.

A védővezetőt (PE-vezető) az épület főelosztójában kell a nulla vezetőről leágaztatni és földelni.

III. Kivitelezési általános rész

##### Vonatkozó szabványok, előírások

MSZ 2364/MSZHD 60364	Épületek villamos berendezéseinek létesítése

MSZ HD 60364-1		Kisfeszültségű villamos berendezések

MSZ 447:2009 		Kisfeszültségű, közcélú elosztó hálózatra csatlakozás

MSZ 1585:2009 		Erősáramú üzemi szabályzat

MSZ 13207:2000	Erősáramú kábel vonalak 0,6/1 kV-tól 28,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése és terhelhetősége

A munkavédelemről szóló 2011. évi XLI. tv.

Üzemeltetési, karbantartási utasítások és szempontok.

Az elosztószekrények, a beépített készülékek és szerelvények rendeltetésszerű használat esetén csak az időszakos karbantartást igénylik.

Az elektromos hálózaton valamint elektromos berendezéseken és készülékeke javítást készülék vagy szerelvénycserét csak erősáramú szakképzettségű személy végezhet.

Az üzemképtelenné vált készülék, szerelvény helyett csak ugyanaz a típus vagy az országos szabványnak megfelelő, azonos villamos és mechanikai paraméterű más gyártmány alkalmazható.

Az elektromos szekrény környezetében tűz és robbanásveszélyes anyag nem tárolható.

Az elektromos kapcsolószekrény és a villamos vezetékhálózaton keletkező tüzet a hálózatról történő leválasztás után nem vezető és a környezetet nem károsító anyaggal töltött tűzoltó készülékkel szabad csak oltani.

Kivitelező kötelességei:

## A munka megkezdése előtt!

A tervanyag tökéletes áttanulmányozása, kérdések tisztázása a tervezővel illetve a beruházóval.

Ajánlatadás előtt a tervek, költségvetés, műszaki leírás teljes ismerete.

Szükséges kapcsolódó tervek megkérése, áttanulmányozása és betartása.

Munkavédelmi oktatás megtartása, megtartatása valamennyi dolgozó részére.

Építési napló megnyitása, munkaterület átadás-átvétel lebonyolítása

## A munkavégzés ideje alatt

Kivitelező a munkálatokat kizárólag a beruházóval történt egyeztetés és munkaterület átadás után kezdheti meg.

Kivitelező köteles betartani a tervben foglaltakat, - szabály, szabványutasítás, törvény, rendelet - attól eltérni csakis tervező engedélyével lehetséges.

Párhuzamosan elvégezhető munkafolyamatok esetén kivitelező feladata - az egyéb vállalkozókkal történő egyeztetés.

Kivitelező köteles a menetközben szükségessé váló bejelentések egyéb értesítések folyamatos elvégzésére.

Kivitelező köteles betartani a műszaki ellenőr utasításait és napló bejegyzéseit.

A munkálatok hosszától függően kivitelező köteles gondoskodni a dolgozók ismételt oktatásáról (tűzvédelmi, munkavédelmi stb.).

Kivitelező köteles építési napló vezetésére.

### A munka befejezését követően

Kivitelező köteles ellenőrizni a teljes elkészült hálózatot és a munkaterületet a szerelvényezés után kitakarítani.

Kivitelező a munka befejezése után el kell, hogy készítse a ténylegesen megvalósított állapot tartalmazó „D” tervet és köteles a terv mellékleteiben erre igényt tartóknak a megvalósulási rajzot átadni.

Kivitelezőnek értesítenie kell a tervezőt a munka befejezéséről és a műszaki átadás időpontjáról.

Általános előírások

Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani.

A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges.

Szeged, 2012. április hó

Eke Tamás

elektromos tervező