K I V I T E L I   T E R V

SZTE JGYPK Oktatási Épület Szeged, Szilléri sgt. 12. szám alatti alagsori médiagyakorlati szoba és társalgó

gépi szellőzésének kialakítása

Tartalomjegyzék

Nyilatkozatok

Műszaki leírás

Munkavédelmi műszaki leírás

Környezetvédelmi műszaki leírás

Műszaki tervek:

Gsz-1	Szellőzésterv alagsori alaprajz					M 1:50

Gsz-2	Szellőzésterv A-A B-B metszet					M 1:50

Szeged, 2012. július 9.

Flach Attila

épületgépész mérnök

G-T/06/0167/H-1653/08

NYILATKOZATOK

SZTE JGYPK Oktatási Épület Szeged, Szilléri sgt. 12. szám alatti alagsori médiagyakorlati szoba és társalgó

gépi szellőzésének kialakítása

TERVEZŐI NYILATKOZAT

Flach Attila okleveles épületgépész mérnök mint felelős tervező kijelentem, hogy a tervezést az általános érvényű és eseti hatósági előírások figyelembe vételével készítettem el.

A terv megfelel a megrendelő által megfogalmazott tervezési célnak.

A tervnek megfelelően kivitelezett létesítmény biztonságosan és egészséget nem veszélyeztető módon üzemeltethető.

A területen feltüntetett közművezetékeken kívül más üzemelő, vagy használaton kívüli közművezeték nincs. A gázhálózatot nyomásesés és áramlási sebesség vonatkozásában is méreteztem.

A terv kielégíti a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. Törvény és annak végrehajtására vonatkozó 111/2003. (VII.29.) Korm. rendelet, valamint a csatlakozó vezetékek és fogyasztói berendezések műszaki biztonsági szabályzata, azaz a 11/2004. (II.13.) GKM rendelet előírásait.

A terv megfelel a GMBSZ, és az ÉGÁZ-DÉGÁZ Födgázelosztó Zrt.-T-04 Technológiai Utasításban foglaltaknak, valamint a 45/1997. (X.29.) KTM rendelet, 46/1997.(XII.29.) KTM rendelet, 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet, a 34/2002. (IV. 27.) FVM rendelet, valamint a 35/1996. (XI. 25.) BM. Sz. rendelet, az OTÉK előírásainak.

A fentieken túlmenően a terv kielégíti az MSZ 7048-1, -2, -3: 1983, MSZ 7487-2:1980, MSZ 11413-5/1981, MSZ 11414-5:1982, és az MSZ 11425: 1982. szabványokban foglaltakat.

MUNKAVÉDELMI NYILATKOZAT

A terv készítésénél figyelembe vettem az 1993. XCIII. számú törvényt a munkavédelemről, a 31/1994. (XI.10.) IKM számú rendeletet, a 32/1994. (XI.10.) IKM számú rendeletet, valamint a 31/1995. (VII.25.) IKM számú rendeletet.

Az építési kivitelezési tevékenység a 4/2002. (II.20.) SzCsM-EüM együttes rendelet 5.§ (1) bekezdésében részletezettek szerint un. egészségügyi koordinátor alkalmazása a kivitelező hatásköre.

Felhívom a figyelmet az ÉGÁZ-DÉGÁZ Födgázelosztó Zrt.-T-04 technológiai utasítás biztonságtechnikai fejezeteiben előírtak betartására.

TŰZVÉDELMI NYILATKOZAT

Alulírott tervező kijelentem, hogy a mellékelt terv és műszaki tervdokumentáció megfelel az 1/1995. (II.10.) BM számú rendelet (Rendelet a Tűzvédelemről), a 9/2008. (II.22.) ÖTM  rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, valamint az OTÉK, az MSZ 1990:1994. számú, illetve az MSZ 595-2:1994. számú szabvány és az 1996. évi XXXI. Törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról előírásainak.

A tervezés során a fentiektől való eltérés nem vált szükségessé.

Szeged, 2012. július 9.

Flach Attila

épületgépész mérnök

G-T/06/0167/H-1653/08

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS

SZTE JGYPK Oktatási Épület Szeged, Szilléri sgt. 12. szám alatti alagsori médiagyakorlati szoba és társalgó

gépi szellőzésének kialakítása

Előzmények:

A Szegedi Tudományegyetem át akarja alakítani a Szilléri sgt. 12. szám alatti oktatási épületének alagsori helyiségeit. Ennek értelmében ki lesz alakítva egy média gyakorlati szoba, melynek előtere társalgóként fog funkcionálni.

Ezen helyiségek fűtése a megrendelő nyilatkozata alapján megoldott, azon változtatási igény nem merült fel. Mindkét helyiség rendelkezik szabadba nyíló ablakokkal, azaz a gravitációs szellőztetésnek sincs akadálya. Tekintettel arra, hogy a média gyakorlati szoba alkalmas az átlagosnál valamivel nagyobb létszám befogadására, illetve „pince” helyiségről van szó, mely jelenleg dohosodásra hajlamos, igény volna a folyamatos gépi szellőztetés alkalmazására is.

Gépi szellőzés tervezése:

Az alagsorban levő levéltári helységből média gyakorlati oktatóterem lesz. Az előtte levő iroda helyiségből pedig előtér lesz.

Az adottságok miatt HELIOS KWL hővisszanyerős szellőztetési rendszert terveztem. Az alkalmazott KWL EC 200 Eco L hővisszanyerős lakásszellőztető gép kompakt méretű, magas hatásfokú, kereszt-ellenáramú hőcserélős, mely akár 90% feletti termikus hatásfokkal és a legmodernebb EC hajtástechnikával rendelkezik. Zajszintje alacsony, légszállítása 5 fokozatban változtatható, teljesítményfelvétele max. 2*49 W, 220 V-os, és mindössze 40 kg. A szellőztető gép G-4-es finomságú szűrőn keresztül szívja be a levegőt, és szintén G-4 szűrő védi az elszívott levegőben lévő portól a hővisszanyerőt. A gép fagyvédelemmel is rendelkezik, működéséből adódóan a kondenz-elvezetésről gondoskodni kell (a szagzáró szifon szériatartozék). A kompakt egységet - mely a falra felhelyezhető – elláttam VSUP heti programórával. Ezáltal szabadon programozható a hővisszanyerős szellőztető gép a tanrendnek megfelelően. A szellőztető gép működhet kézi kapcsolással is, mely felülbírálja a VSUP heti programórás szabályozást.

A viszonylag alacsony légszállítás (220 m3/ó) folyamatos szellőztetés esetén a társalgóban 1,12-szeres, míg a média gyakorlati szobában 1,2-szeres légcserét biztosít. Az alacsony légszállítás és a 90% feletti termikus hatásfokú hővisszanyerés miatt nincs szükség fűtésrásegítésre.

A friss levegőt az udvar felől szívjuk be IP-FBA 125 homlokzati beszívó ráccsal, Ø 125/157 IsoPipe csővel. Az elhasznált levegőt szintén az udvar felé fújjuk ki IP-DHS 125 ill. IP-UDPS 125 tetőátvezető idomokkal a terv szerinti módon. 	A levegő beszívás az udvari műanyag hullámlemez tető alatt lehetséges, míg a kifúvási pontot az udvari műanyag hullámlemez tető felett kell kialakítani. Az alkalmazott IsoPipe szigetelt csőrendszer eleget tesz a hő- és hangszigetelési követelményeknek, sima hangelnyelő belső felülete könnyen tisztítható, és meggátolja a kondenzképződést. Minden csőelem teljesen szigetelt és tömör, antisztatikus EPE műanyagból készül. Tűzvédelmi besorolása: nehezen éghető B1. Az IsoPipe csőrendszer ütésálló és különösen könnyű, így nem deformálódik, egyszerűen egy késsel a megfelelő hosszra vágható.

A gép hővisszanyerés utáni befúvó és elszívó hálózata Ø 125/175 SONODEC 25 hangszigetelő flexibilis csővel indul, mely alkalmas a szabad irányváltoztatásra, és hangszigetelő képessége miatt lehetővé teszi a gép utáni hangcsillapítást. A társalgóban lévő további elszívó és befúvó csőhálózat Ø 125 aluSpiko csőből készül, oldalfalhoz és mennyezethez történő bilincseléssel, szigetelés nélkül. A faláttörés után a média gyakorlati szobában szintén Ø 125/175 SONODEC 25 hangszigetelő flexibilis csövet alkalmazok, elsősorban az iránytörések miatt. A média gyakorlati szobában lévő további befúvó és elszívó csőrendszer szintén Ø 125 aluSpiko csőből készül, oldalfalhoz történő bilincseléssel, szigetelés nélkül.

Az alkalmazott befúvók HELIOS KTVZ 100 típusúak, egyenként 55 m3/ó légbefúvással. Az alkalmazott elszívók HELIOS KTVA 100 típusúak, egyenként 55 m3/ó légelvezetéssel. Az anemosztátokhoz való leágazást VF-06 PANOL típusú T-idomokkal valósítom meg. A társalgóban 1-1 db, míg a média gyakorlati szobában 3-3 db befúvó és elszívó anemosztátot terveztem a teljes átöblítés és a kiegyensúlyozott légelosztás biztosítása érdekében.

A társalgó rövidebb falán lévő elszívó és befúvó légcsatornát el lehet gipszkartonnal burkolni, de a hosszú falon lévő elszívó légcsatornát szabadon kell hagyni a mellette lévő 3”-os gázvezeték miatt. A szellőztető gép feletti induló függőleges szellőzőcső-rendszer szintén gipszkartonnal bontható módon elburkolható. A média gyakorlati szobában lévő befúvó és elszívó légcsatorna hálózatot el lehet gipszkartonnal burkolni, de a befúvó hálózat faláttörés és iránytörés utáni szakaszát a gázvezeték miatt perforált és bontható gipszkartonnal lehet csak elburkolni.

A hővisszanyerős szellőzési rendszer a HELIOS KWL rendszerére épül. Szereléskor maradéktalanul be kell tartani a HELIOS technológiai utasításait.

A tervtől eltérni csak a tervező hozzájárulásával lehet. A kivitelezés előtt helyszíni bejárást kell tartani, a berendezések rendelése előtt egyeztetni és tisztázni kell a beszállítóval, a megrendelővel (ha szükséges, a tervezővel) azok típusát, méretét.

Szeged, 2012. július 9.

Flach Attila

épületgépész mérnök

G-T/06/0167/H-1653/08

### MUNKAVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

SZTE JGYPK Oktatási Épület Szeged, Szilléri sgt. 12. szám alatti alagsori médiagyakorlati szoba és társalgó

gépi szellőzésének kialakítása

A munkavédelemről szóló 1997. évi CII. törvénnyel módosított 1993. évi XCIII. tv. 19. § 2. bek. értelmében, valamint a 31/1981.(XII.28.) sz. ÉVM rendelet előírásai figyelembevételével munkavédelmi műszaki leírást kell készíteni

A jelen fejezet összefügg az előző fejezetekkel, ahol műszaki jellegű tervrészek kerültek ismertetésre.

A tervezésnél alapul vettük, hogy a kivitelezéssel kapcsolatos munkavédelmi követelményeket a kivitelező vállalat saját helyi előírásai szerint kell végrehajtani, amely kielégíti a 31/1981.(XII.23.) sz. ÉVM. illetve a 14/1981.(V.15.) sz. rendeletek követelményeit a munkahely létesítésével és üzemeltetésével kapcsolatban.

Így rögzítve az ismert veszélyforrásokat, a dolgozókkal kapcsolatos szakképesítési igényeket, a szállító- rakodógépek, járművek, hegesztési és egyéb technológiai műveletek alkalmasságának feltételeit a használatukkal kapcsolatos munkavédelmi intézkedéseket:

- a kivitelezési munkát a biztonságtechnikai követelményeknek megfelelően kell megszervezni,

- a biztonságos munkavégzés feltételeit technológiai és munkahelyi utasításokban kell meghatározni,

- a munkát végző dolgozó köteles a védőberendezéseket és eszközöket használni,

- a szerelési anyagok tárolása kijelölt tárlóhelyen történhet,

- a tárolás, rakodás, szállítás biztonságos legyen,

- a közlekedési utakat, vészkijáratokat tűzoltó felszereléseket, elektromos kapcsolókat még átmenetileg sem szabad eltorlaszolni,

- gázpalackok tárolása, szállítása a tűzrendészeti előírásoknak megfelelően történhet. (35/1996.(XII.29.) sz. BM. rendelet 14-18.§),

- a tűzveszélyes tevékenység végzése közben be kell tartani a 35/1996.(XII.29.) sz. BM. rendelet 11. és 12.§ - át,

- a hegesztéssel csak hegesztői képesítéssel rendelkező személyt szabad megbízni,

- anyagmozgatás kézben, vagy vállon a súlyhatár betartásával történhet, úgy hogy az sem a szállítást, végzőket, sem mást ne veszélyeztessen,

- magasban végzett munkához létrát, három méteren felüli munkahelyen állványt kell használni. A létrák csak jó állapotúak, elcsúszás és félrebillenés ellen biztosítottak legyenek,

- a teher és személyforgalom számára magfelelő szilárdságú átjárókat, kell elhelyezni.

A kivitelezési munkákat mindenkor az érvényben lévő balesetelhárítási és egészségvédő óvórendszabályok előírásainak megfelelően kell végezni.

Szeged, 2012. július 9.

Flach Attila

épületgépész mérnök

G-T/06/0167/H-1653/08

KÖRNYEZETVÉDELMI MŰSZAKI LEÍRÁS

SZTE JGYPK Oktatási Épület Szeged, Szilléri sgt. 12. szám alatti alagsori médiagyakorlati szoba és társalgó

gépi szellőzésének kialakítása

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden tevékenységet a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait.

A talaj védelme:

A kivitelezés és üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett termőföld minőségében kárt ne okozzanak.

A vonatkozó jogszabály előírásai alapján a szükséges talajvédelmi szakhatósági hozzájárulás beszerzése a kivitelező feladata.

Ha a föld kitermelésekor felfedezzük, hogy a talaj szennyezett, azonnal értesíteni kell a területileg illetékes ÁNTSZ- t és a Környezetvédelmi Felügyelőséget.

Földvisszatöltéskor be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

Veszélyes anyagok felhasználása:

Veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel végzett tevékenységek a vonatkozó jogszabályi előírások, valamint a szolgáltató Munkavédelmi és Környezetvédelmi Szabályzatainak betartásával végezhetők.

Hulladékkezelés:

A tevékenységből adódó hulladékok kezeléséről a tevékenységet végző köteles gondoskodni. A tevékenység során keletkező nem szennyezett fém illetve műanyag csöveket illetve ezek maradékait (forgács) mint nem veszélyes hulladékot össze kell gyűjteni és megfelelő kezelésükről gondoskodni kell. A keletkező egyéb nem veszélyes hulladékok ( pl.: építési, bontási hulladékok) gyűjtését és kezelését is meg kell oldani.

A tevékenységből keletkező veszélyes hulladékokat tilos más hulladékkal vagy anyaggal összekeverni.

A forrasztó anyag maradékait össze kell gyűjteni és veszélyes hulladékként a további kezeléséről (gyűjtés, szállítás, ártalmatlanítás) gondoskodni kell.

A folyató szert csak jól zárható edényben szabad tárolni és szállítani. Esetleg lecsöppent részeit fel kell itatni, a vezetékben lévő maradványait le kell törölni. Az erre a célra használt törlőruhát, a folyató szer göngyölegét, tárolóedényét veszélyes hulladékként kell kezelni. Veszélyes hulladékként kell kezelni mindezen túl még a csőelőkészítő munkából származó tisztító folyadék felhasználásra nem kerülő maradékát, ennek göngyölegét, valamint ezek felitatására használt rongyot vagy papírt, a festék maradványokat és göngyölegeiket, hígító maradványokat és azok göngyölegét, továbbá a szigetelésből eredő valamint az alapozó tovább felhasználni nem kívánt maradékát és annak göngyölegét.

Szeged, 2012. július 9.

Flach Attila

épületgépész mérnök

G-T/06/0167/H-1653/08