műszaki leírás:

Építész Gépész leírás:

A SZTE Szent Györgyi Albert Klinikai Központ 410 ágyas klinika AC épületszárny területén az OKF határozatban szereplő műszaki megoldások:

1. Az oxigéntároló helyiség és az altatógáz-központ területén a veszélyes gázkoncentráció kialakulásának megelőzése érdekében gázkoncentráció érzékelő rendszert kell kialakítani oly módon, hogy az oxigéntároló helyiségben 23% feletti oxigén koncentrációnál, az altatógáz-központ helyiségben 18% alatti oxigén koncentrációnál, jelzést adjon ki a diszpécserközpontnak és indítsa el a vészszellőző rendszert.

2. Az oxigéntároló helyiségben és az altatógáz-központban, óránként 10-szeres légcserét biztosító vészszellőző rendszert kell létesíteni.

A vészszellőzés működése:

- mindkét helyiség falnyílásába telepített Axiál ventilátorokat kell beépíteni, melyek óránként 10-szeres légcserét biztosítanak. A légutánpótlás automatikusan nyíló nyílászárokon keresztül történik.

A ventilátorokat és a nyitó szerkezeteket gázkoncentráció érzékelő berendezés vezérli.

Gázkoncentráció érzékelők:

Az esteleges gázszivárgást Extox-Uni típusú készülékkel és csatlakozó oxigén érzékelőkkel ellenőrizzük a levegő oxigéntartalma alapján. Az érzékelők elhelyezése 30 cm padló feletti magasságban történik.

3. Az oxigéntároló helyiség és az altatógáz- központ közötti válaszfalakat, valamint a helyiségeket határoló falakat A1 REI-180 tűzállósági teljesítményjellemzőnek megfelelően kell kialakítani. Ebből adódóan a nyílászárók a jelenleg két- részben üvegezett- acél ajtó helyett új tömör kétszárnyú ajtót kell beépíteni acél tokokkal. A meglévő ablakokat be kell falazni (az előírt tűzállósági határértéknek megfelelően).

Minőségük (ajtók): A1/EI90 (90 perces tűzállósági határértékű), de a CO koncentrációmérő által adott jelre kell nyílnia, így biztosítva a frisslevegő természetes úton való pótlását az adott helyiségekben.

A 410 ágyas klinika épületében elbontott mentőrámpa alatti „oxigén és altatógáz palacktárolók” áthelyezésre kerültek a régi áthajtó területén lévő egyik utólagos kéthelyiséges építménybe.

Az egyik helyiségben az „Altatógáz központ”, a másikban a „Tartalékpalackos tároló” került elhelyezésre. A tervezett állapot nem változtat a jelenlegi alaprajzon. Új acél ajtók kerülnek a régiek helyére, valamint helyiségenként egy-egy 300 mm átmérőjű ventillátorral felszerelt zsalus szellőzőnyílás készül. Ez utóbbiaknak a CO koncentrációmérő által adott jelre ki kell nyílniuk, így biztosítva a szénmonoxid gépi úton való elvezetését az adott helyiségből.

A meglé

A munkát I osztályú minőségben, a vonatkozó szakmai-műszaki és biztonsági előírások betartásával kell elkészíteni.

A két helyiség szerkezetei és anyagai.

- Főfalak

30-as téglából készültek a két monolit vasbeton födémszerkezet közé építve. Belül mészhabarcs vakolat, kívül klinkertégla burkolat.

- Válaszfalak

30-as téglából készült.

- Álmennyezetek

Szerelt bordás gipsz álmennyezet készült 60x60 cm-es lapokból mind a külső közlekedőkben, mind a két helyiségben.

- Burkolatok, felületképzések

Simított beton burkolat mindkét helyiségbe 15 cm magas kerámia lábazattal.

- Nyílászárók

- A meglévő 120/150-es ablak bontása, a nyílás befalazása, belső oldalon vakolva és festve, a külső oldalon a meglévővel azonos klinker burkolattal.

- A jelenlegi két acél ajtó helyett új tömör acél kétszárnyú ajtó készül, acél tokokkal.

Minőségük: A1/EI90 (90 perces tűzállósági határértékű), de a CO koncentrációmérő által adott jelre ki kell nyílnia, így biztosítva a frisslevegő természetes úton való pótlását az adott helyiségbe.

Opcióként kérjük megadni a meglévő kazettás álmennyezet bontását, helyette tűzgátló álmennyezet kiépítését (90 perces tűzállósági határértékű), a felület festésével, a bontott anyag elszállításával, komplett.

A kibontott nyílászárókat az Egyetem részére át kell adni. Az átadási dokumentációnak tartalmaznia kell a beépített anyagok minőségi megfelelőségi bizonylatait.

Elektromos kiegészítő kiírás

Általános előírások:

Az érintett két helyiség elektromos energiaellátó és csatlakozási, valamint tűzjelző és gázérzékelő hálózat kerül kiépítésre. A tervezői műszaki leírásban a különböző rendszerek leírása részletesen szerepel. A tervekben szereplő villamos anyagok kiváltásának egyenértékűségét a pályázat benyújtásakor kell igazolnia az ajánlatadónak. Az elektromos szerelési munka során az érvényben lévő szabványok, valamint tűz-és munkavédelmi rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tervdokumentáció műszaki megoldásaitól eltérni csak a tervezővel és a beruházóval történt egyeztetés és építési naplóbejegyzés után lehetséges. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon. Az épület biztonsági hálózatának kialakításával kapcsolatban a munka megkezdése előtt a védelmi irodával való egyeztetés szükséges. (riasztó, tűzjelző, beléptető)

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- Beépített anyagok minőségi tanúsításai, műbizonylatai (rendszerint az ÉMI által kiadott okiratok, engedélyek, (Magyar nyelvű))

- MSZ HD 60364-6:2007  szabvány szerinti első felülvizsgálat

- Megvilágítási jegyzőkönyv MSZ EN 12464-1:2003 szabvány szerint

- Elosztó szekrények megfelelőségi nyilatkozata a megfelelősség értékelési eljárásról.

  - 79/1997. (XII. 31.) IKIM rendelet szerint (MSZ EN 60439-1:2000 vizsgálataival)

- Kivitelezői szabványossági nyilatkozat ( alkalmazott szabványok feltüntetésével)

- Kivitelezői nyilatkozat a tűzvédelmi áramtalanítás módjáról, fokozatairól

( normál illetve biztonsági fogyasztók áramtalanításáról, stb…),

helyéről, valamint annak teljes körű és megfelelő eredményű kipróbálásáról.

- Kivitelezői nyilatkozat a biztonsági és irányfény világításról (a rendszer ismertetésével) és az alkalmazott lámpatestek szállítói megfelelőségi nyilatkozata

- Felelős műszaki vezetői szabványossági nyilatkozat

- Megvalósulási „D” tervek

- Gyengeáramú hálózat mérési jegykönyve

- Kezelési, karbantartási utasítások (azon berendezésekről, amik kezeléséről a dolgozókat ki kell oktatni)

- Oktatási jegyzőkönyvek (beépített elektromos berendezések kezeléséről, karbantartásáról)

- Az alábbi szerkezetek termékek beépítéséről kell kivitelezői nyilatkozatot kiállítani:

  - elektromos vezetékek átvezetési helyein (fal födémáttörésnél) alkalmazott tűz gátló tömítés

  - füstelszívó ventilátor

  - tűzálló kábelezés és felfüggesztő/tartószerkezete