{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Felvonó javítás"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Felvonó javítás","index":0,"n_rows":11,"n_cols":9,"rows_kept":11,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Ssz.","Tételszám","Tétel szövege","Menny.","Egység","Anyag egységár","Díj egységre","Anyag összesen","Díj összesen"]
[1,null,"Hidraulikus tápegység cseréje: Kleemann tápegység Y/D indítással, 600 l/perc szivattyúval, 36 kW-os motorral, max. és min. nyomáskapcsolóval, külön szintezőmotorral, Bucher LRV 700/1 típusú szeleptömbbel, ELRV-1 vezérlőkártyával, olajhűtő csatlakozási lehetőséggel vagy GMV T4 tápegység 600 l/perc szivattyúval, 36,8 kW-os motorral, soft-starter lágyindítás,max. és min. nyomáskapcsolóval, külön szintezőmotorral, soft-stop szelep, olajhűtő csatlakozási lehetőséggel",1,"db"]
[2,null,"180 mm-es hidraulikus munkahenger tömítésgarnitúra cseréje",1,"db"]
[3,null,"Hidraulika olaj cseréje       MOL Hydro HV 68",650,"l"]
[4,null,"SELCOM aknaajtók felújítása, függesztő és támasztó görgők cseréje, bowdenvezető görgők és bowdenek cseréje, ajtóérintkező cseréje (álló, mozgó), kilincskarok perselyezése, ajtónyitó görgők cseréje, ajtólap csúszók cseréje",5,"db"]
[5,null,"Meglévő fülkeajtó hajtás bontása, új SELCOM HYDRA PLUSZ típusú ajtó beépítése VVVF hajtással",1,"db"]
[6,null,"Meglévő vezérlés bontása új LISA típusú vezérlés beépítése, gombtablók és villamos installáció cseréje:",1,"db"]
[7,null,"Felvonó gépház klimatizálása elvonandó hőmennyiség: max. 12000 kcal/h",1,"db"]
[8,null,"Próbaüzem, ÉV mérés",1,"db"]
[9,null,"Szakhatósági átadás, szerelőpár biztosításával.",1,"db"]
[null,null,"Munkanem összesen:",{"$nulls":4},0,0]