Tárgy: kiegészítő tájékoztatás és módosításról tájékoztatás

Tisztelt Ajánlattevők!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket a Szegedi Tudományegyetem 24/E/2017/SZTE számú „SZTE ÁOK Oktatási Centrum kivitelezése” tárgyú közbeszerzési eljárásban beérkezett ajánlattevői kérdésekről és az ajánlatkérő arra adott válaszairól az alábbiak szerint:

- Kérdés: A szerződés fejlécében kérjük feltüntetni a vállalkozó MKIK számát.

Válasz: A szerződéstervezet tartalmazza a szerződés megkötéséhez szükséges alapadatokat, további – nem kötelező – adatokkal a szerződés kiegészíthető a megkötéskor.

- Kérdés: A szerződés 2.1 pontjában kérjük feltüntetni az építési engedély számát és a kiállító hatóság megjelölését.

Válasz: A Közbeszerzési dokumentum részét képező szerződéstervezetben nem szükséges jelölni az építési engedély számát, valamint a kiállítási hatóságot, tekintettel arra, hogy maga az építési engedély a közbeszerzési dokumentum részét képezi, mely feltöltésre került az ajánlatkérő honlapjára is a többi dokumentummal együtt. A szerződéstervezet is rögzíti, hogy a szerződés megkötése a közbeszerzési dokumentumokon alapszik.

- Kérdés: Jól értelmezzük-e, hogy a  kiegészítő tételeket az aktuális költségvetés végén kell feltüntetni?

Válasz: Igen, jól értelmezik.

- Kérdés: Építészet: Az építész költségvetés kiírás beépített szállító és emelő berendezések munkalapján  1 db lépcsőnjáró költségelendő. Kérünk információkat a beépítendő lépcsőnjáróval kapcsolatban.

Válasz: Engedélyes tervdokumentáció mellékletként csatolva.

- Kérdés: Építészet: A statikai költségvetést pdf formátumban kaptuk meg, kérjük szíveskedjenek biztosítani a pályázók részére xls formátumban.

Válasz: Költségvetés mellékletként csatolva.

- Kérdés: Építészet: A meglévő alapok megerősítése URETECK  talajszilárdítási technológiával történik, kérjük szíveskedjenek biztosítani talajmechanikai szakvéleményt a költségek pontosabb meghatározása érdekében.

Válasz: Szakvélemény mellékletként csatolva.

- Kérdés: Építészet: A külső műanyag Gealan típusú nyílászárók a konszignáció szerint külső alumínium borítást kapnak. A Gealan gyártója már beszüntette a külső alumínium borítás lehetőségét az ablakokra, kérjük határozzák meg hogy milyen bevonatot kérnek a nyílászárókra.

Válasz: A magyar és a német honlap szerint is gyártják még az aluhéjas ablakot.

(http://www.gealan.de/hu/produkte/systeme/s-hu) A Közbeszerzési Dokumentum részét képező Műszaki leírás is tartalmazza az alábbiakat:

Figyelem! Jelen műszaki leírás, kapcsolódó árazatlan költségvetés, a tervek tartalmaznak konkrét márkajelzéssel megnevezett műszaki előírásokat, az ezekkel egyenértékű műszaki teljesítményű eszközöket Ajánlatkérő elfogadja!

.

.

.

Ajánlatkérő a műszaki paramétereket kizárólag olyan szabványra vagy műszaki előírásra hivatkozással határozza meg – a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében –, amelyeket jogszabályba foglaltak, vagy jogszabályi felhatalmazáson alapulnak. Ajánlatkérő rögzíti, hogy jelen dokumentumban megnevezett szabvánnyal vagy műszaki előírásokkal egyenértékű teljesítést is elfogad.

- Kérdés: Gépészet: A gépész műszaki leírásban nem szerepel a légtechnika rendszerről semmi. Kérjük pótolni!

Válasz: 2.10 Szellőzés

Az építőelemes légkezelő az előadó terem tetején kerül elhelyezésre, amelyek megközelítése az épület északi oldalán elhelyezett acélhágcsón keresztül lehetséges. KOMFORT SZELLŐZÉS
1.1 Előadóterem szellőzése Előadóterem befúvás:

SZTE – OKTATÁSI KÖZPONT Kossuth Lajos sgt. 35 23 Vbe: 4 860 m3/h; dp: 400 Pa Előadóterem elszívás: Vel: 4 500 m3/h; dp: 400 Pa A levegőmennyiségek meghatározásánál min. 30 m3/óra/fő értékkel kalkuláltunk a korábbiak szerint. Ezek szerint a következő légmennyiségeket vettük figyelembe: Bástyaterem (162 fő): Vbe=4 860 m3/h, Vel=4 500 m3/h A ventilátor elemek frekvenciaváltóval ellátott, így biztosítható a flexibilis üzem. Az elhelyezett berendezés EcoLine 0906 típusú légkezelő berendezés. A légkezelő berendezés építőelemes klímaszekrény, mely az alábbi elemsorrenddel rendelkezik. Befúvó egység: - flexibilis rezgéscsillapító, - belépő oldali motoros nyit/zár zsalu, - szűrőfokozat (G4), - lemezes hővisszanyerő egység, - szűrőfokozat (F7), - fűtő kalorifer fagyvédelmi termosztáttal, - hűtő kalorifer csepptálcával, - frekvenciaváltós befúvó ventilátor, - flexibilis rezgéscsillapító. Elszívó egység: - flexibilis rezgéscsillapító, - szűrőfokozat (M5), - frekvenciaváltós elszívó ventilátor - lemezes hővisszanyerő egység, - kilépő oldali motoros nyit/zár zsalu, - flexibilis rezgéscsillapító. A légkezelő a friss levegőt a kültérből szívja, ahonnan szigetelt légcsatornán keresztül vezetjük a légkezelő friss levegő oldali csatlakozásáig. A befújt levegő hőmérséklete télen 28°C, nyáron pedig 16°C. A légkezelő által fűtésre és hűtésre használt levegőt a födémáttörésen keresztül vezetjük az előadóterem álmennyezetébe. A befúvó és az elszívó ágba is elhelyeztünk egy-egy Lindab SLRS típusú hangcsillapítót. A helyiségekben a befúvást Lindab RS15-H-S-2-200 típusú négyzet alakú, rotációs , állítható lamellás anemosztátokkal vezetjük be. Az anemosztát H csatlakozódobozzal együtt szerelendő, mellyel biztosítható az egyenletes légszállítás és az egyedi beszabályozás. . A befúvás a helyiség két hosszanti oldala mentén történik. A helyiségben az elszívást Lindab PKA-250+MBB-250-250-E típusú PKA négyzet alakú anemosztát perforált frontlappal. Az anemosztát MBB csatlakozódobozzal együtt szerelendő, így biztosítható az egyenletes légszállítás és az egyedi beszabályozás. Az elszívás a helyiség közepén történik. A befúvó- és elszívó ventilátorok frekvenciaszabályozásos fordulatszám változtatással rendelkeznek. A hőhasznosító egység kb. 79%-os hővisszanyerésre képes télen. A fűtőkalorifer 70/55°C-os, míg a hűtőkalorifer 7/12°C-os közeggel üzemel.
SZTE – OKTATÁSI KÖZPONT Kossuth Lajos sgt. 35 24 A kezelt levegő hőmérséklete: nyáron +16°C, télen +28°C. A légkezelőn a maximális homloksebesség 2,5 m/sec.
1.2 Mosdok, vizesblokkok Az elszívás a vizesblokkokban Helios ELS kisventilátorokkal lesz megoldva. A levegőt horganyzott légcsatornán keresztül a tető fölé vezetjük. Az elhelyezett kisventilátorok típusa Helios ELS VN60, Helios ELS VN100, Helios ELS VF60 és Helios M1/120 P. A levegő kidobása a tetőn keresztül történik Helios DH+UDP tetőkivezetőn keresztül. A légkezelőt daruzással lehet feljuttatni a tetőre, ahol kézi erővel, vagy emelővel lehet a helyére szállítani, helyén összeszerelni megfelelő légtömörséggel. A kör-keresztmetszetű légcsatornák spiráltekercselésű horganyzott acéllemezből készüljenek. A minimális lemezvastagság a következő: Átmérő, lemezvastagság 125 mm 0,60 mm 160 - 250 mm 0,60 mm 315 - 500 mm 0,60 mm 630 - 800 mm 0,80 mm 800 - 1250 mm 1,0 mm 1250 mm felett 1,25 mm Max. 700 Pa belső nyomású, négyszög-keresztmetszetű légcsatornák horganyzott acéllemezből készüljenek az alábbi minimális vastagsággal. Legnagyobb oldal lemezvastagság 250 mm 0,60 mm 250 - 500 mm 0,75 mm 500 - 1000 mm 0,88 mm 1000 - 1500 mm 1,0 mm 1500 mm fölött 1,25 mm Négyszög keresztmetszetű légcsatornák esetén a MEZ keret mérete a következő légcsatorna szélességek szerint változik: 0-799 mm MEZ 20 800 - 2099 mm MEZ 30 2100 mm – felett MEZ 40 Négyszög keresztmetszetű légcsatorna könyökök esetén a merevítő elemek száma a következő légcsatorna szélességek szerint változik: 0-699 mm 0 db 700 – 1599 mm 1 db 1600 – felett mm 2 db A komfort tereket ellátó légcsatornázható beltéri egységek légcsatornáiba kulisszás hangcsillapítókat, vagy flexibilis hő- és hangszigetelő csöveket kell elhelyezni. A légcsatornának berendezéshez való csatlakozása (pl. rácsokhoz) kb. 1 m hosszúságú hajlékony csatornával készüljön. Ez a légcsatorna hangcsillapító legyen, min. falvastagsága 25 mm. A normál szellőző légcsatorna-hálózat anyaga horganyzott acéllemez, ill. SPIKO csövek, előre gyártott idomokkal, „C” légtömörségi osztállyal. A négyszög keresztmetszetű légcsatorma hálózat esetén „B” légtömörségi osztály elfogadható. A négyszög-keresztmetszetű csatornák közötti csatlakozás karimás legyen. Ezen karimák rendelkezzenek csavarokkal a sarkaikon és rögzítő szalaggal legyenek lefedve. A kör keresztmetszetű idomok gumigyűrűs csatlakozásúak, amelyek biztosítják a „C” légtömörségi osztályt.
SZTE – OKTATÁSI KÖZPONT Kossuth Lajos sgt. 35 25 Födém- és faláttöréseknél a tömítés nem éghető, a szerkezet tűzállósági határértékével megegyező tűzállósági határértékű. A frisslevegő és kidobó oldali légcsatornákat egységesen 30mm vastag alukasírozott ásványgyapot hőszigeteléssel kell ellátni. Légtechnikai vezetékek rögzítésénél a Hilti szalagos és a körmös bilincsel történő rögzítés használata tilos! A rögzítéshez gumis csőbilincset, zajcsillapított légcsatorna rögzítő L illetve Z profilokat kell használni. Azokat a négyszög-keresztmetszetű csöveket melyek eltakarásra kerülnek, a cső alján horganyzott rudak és U- profilok segítségével kell felszerelni. A cső és az U-profil közé filcdarabot kell helyezni. Azokat a négyszög-keresztmetszetű csöveket, melyek láthatóak maradnak, a cső tetején horganyzott rudak és profilok segítségével kell felszerelni. Falátmeneteknél a cső és az épület szerkezet közötti teret ásványgyapottal kell kitölteni a hang továbbterjedésének megakadályozása céljából. Amennyiben a csövezés felszerelésére a falak elhelyezése előtt kerül sor, az átmenet területét speciális korrózióvédelemmel kell ellátni, pl., kétkomponensű poliuretán festékkel. A fal és a cső közötti zárást négyszög-keresztmetszetű csövek esetén horganyzott szögprofillal, kör-keresztmetszetű csövek esetén rozettával kell lezárni, mindkét oldalon. Nedves helyiségek esetén a falátmenetet szilikon tömítőmassza segítségével víztömörré kell tenni. A kör keresztmetszetű csőhálózatokba bekerülő szabályozó elemeknek mindkét végén nyomásmérő csonkkal kell rendelkeznie a beszabályozhatóság érdekében.

- Kérdés: Gépészet: A légkezelő gépről kérnénk műszaki specifikációt, adatlapot a rendelkezésünkre bocsátani!

Válasz: Lásd 8.kérdés

- Kérdés: Gépészet: A meglévő víz-csatorna rendszer csővezetékeinek bontása nem szerepel a költségvetésben, csak a fajanszok bontása. Kiegészítésként lehet költségelni a hiányzó tételeket?

Válasz: Igen, költségelni szükséges a „vízellátás-csatornázás” költségvetésben K tétel megjelöléssel.

- Kérdés: Gépészet:	Jól értelmezzük, hogy a gázvezetékre a kapubejáró udvar felöli végénél kell kialakítani az új csatlakozást a meglévő vezetékről? A GG-01-es terven nem ott van a tervezési határ jelölés, mint ahonnan az új vezeték leágazása van jelölve.

Válasz: A GG-00, a GG-01 és GG-02 jelű terveken és a műszaki leírásban egyértelműen meg van határozva a tervezési határ, a bontandó meglévő nyomvonal, valamint az új építendő nyomvonal. Az engedélyes gázterv is azonos a kiadott tervekkel.

- Kérdés: Gépészet: Jól értelmezzük, hogy az új G-10-es gázmérőt nem a Kivitelezőnek kell biztosítania?

Válasz: Az épületben jelenleg található ACD-G16 tipusú gázóra leszereltetése és a sikeres gázátadás után az ACD-G10-s tipusú gázóra felszereltetése a Kivitelező feladata.

- Kérdés: Villany: A megküldött DÉMÁSZ műszaki-gazdasági tájékoztatóban lévő költség a Megrendelő vagy a Vállalkozó költsége?

Válasz: A műszaki leírás szerint: „A kiadott tervezői költségvetésen túl, meg kell ajánlani a terven szereplő méretlen kábel kiépítését, a hálózatfejlesztési költséget az áramszolgáltatói ügyintézéssel, valamint az áramszolgáltatói partner cég díját is egy összegben.”

Ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy tekintettel a kiegészítő tájékoztatásra, a Kbt. 52. § (3) bekezdése alapján az ajánlattételi határidőt 2017. október 12. 11:00 órára módosítja.

Tájékoztatjuk a gazdasági szereplőket, hogy a műszaki leírás, tekintettel a kiegészítő tájékoztatásra kiegészítésre került, melyet az eredeti dokumentumokkal megegyező módon és helyen tesz elérhetővé ajánlatkérő.

Szeged, 2017. október 04.

…………………………………………………

Dr. Mendebaba Radmila

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsdó