Műszaki leírás

A beszerzés tárgya: SZTE Károlyi Mihály Kollégium, (6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74.) épületében üzemelő 33-0149 és 33-0150 azonossági számú felvonó berendezések cseréje tervezéssel és engedélyeztetéssel együtt.

Teljesítési határidők:

Tervezés: a szerződés hatályba lépésétől számított 30 naptári nap, amely a munkaközi tervanyag szállításával kerül teljesítésre.

Kivitelezés: tervezést követően a dokumentált területátadástól számított 180 naptári nap, amely a sikeres műszaki átvétellel, érvényes hatósági engedéllyel és a megvalósulási dokumentáció szállításával kerül teljesítésre.

Elvégzendő feladat:

A meglévő felvonó bontási tervének elkészítése, engedélyeztetése, bontása és a bontott anyag elszállítása, új felvonó-berendezés tervezése, engedélyeztetése, gyártása, helyszínre szállítása, felszerelése, szükség esetén a villamos betép kiépítése és a kapcsolódó építőmesteri, elektromos munkák elvégzése valamint a hatósági átadás és a használatbavételi eljárás lebonyolítása.

A munkának az alábbiakat kell tartalmaznia:

I. Műszaki kialakítás:

1. 1000 kg teherbírású 11 megállós ORONA M33V3 típusú gépháznélküli köteles személyfelvonó L1 (vagy műszakilag egyenértékű)

Általános adatok:

Felvonók száma: 1 db

Felvonó típusa: ORONA M33V3

Felvonó jellege: személyfelvonó

Felvonó használata: mindenki által

Teherbírás: 1000 kg / 13 személy

Menetsebessége: 1 m/s

Hajtás típusa: gépháznélküli, hajtóműnélküli, köteles

Villanymotor teljesítménye: 7,4 kW

Hajtás elhelyezése: aknafejben

Indítások száma: 240 kapcsolás / óra

Feszültség: 3 x 400 / 230 V 50Hz

Emelési magassága: 35,40 m

Állomások / bejáratok száma: 11 /11

Bejáratok elrendezése: egyoldali

Állomások megnevezése: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emelet

Felvonó elhelyezése: zárt, vasbeton

Akna belmérete: 2000 x 2050 mm

Aknafej: 3670 mm

Süllyeszték: 1600 mm

Fülke:

Bejáratok száma: 1

Mérete (sz. x m. x mag.): 1400 x1600 x 2100 mm

Oldal és hátfal: szálhúzott rozsdamentes acéllemez burkolatú oldalfalak és

hátfal, hátfalon fél magasság felett tükörrel, hát-és oldalfalon

korláttal

Világítás: álmennyezet alatt LED panel időzített kikapcsolással

Padló: homogén PVC

Nyomógombok / jelzések: mikrokapcsolós BRAILE írásos emeleti gombok, keretvilágítós

parancsnyugtával, pontmátrixos pozíciójelzés, irányjelzés,

túlterhelésjelzés,

Tabló kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez gombtabló

Egyéb szerelvények: vészvilágítás

Fülkeajtó:

Mérete (sz.ny. x mag.): 1000 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos

szabályozott hajtással

Kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez

Biztonsági berendezések: fényfüggöny és szorításgátló

Aknaajtók:

Mérete (sz.ny. x mag.): 1000 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos E120

Kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez

Vezérlés:

Elhelyezése: legfelső aknaajtó melletti szekrényben

Típusa: ORONA ARCA III. mikroprocesszoros

Jellege: duplex fel - le irányú gyűjtő

Egyéb: tűzeseti vezérlés

Aknai szerelvények:

Tablók: mikrokapcsolós emeleti gombok

Jelzések : minden szinten pontmátrixos pozíciójelzés, tovább haladási

irányjelzés

II. Műszaki kialakítás:

2. 450 kg teherbírású 11 megállós ORONA M33V3 típusú gépháznélküli köteles személyfelvonó L2 (vagy műszakilag egyenértékű)

Általános adatok:

Felvonók száma: 1 db

Felvonó típusa: ORONA M33V3

Felvonó jellege: személyfelvonó

Felvonó használata: mindenki által

Teherbírás: 450 kg / 6 személy

Menetsebessége: 1 m/s

Hajtás típusa: gépháznélküli, hajtóműnélküli, köteles

Villanymotor teljesítménye: 4 kW

Hajtás elhelyezése: aknafejben

Indítások száma: 240 kapcsolás / óra

Feszültség: 3 x 400 / 230 V 50Hz

Emelési magassága: 35,40 m

Állomások / bejáratok száma: 11 /11

Bejáratok elrendezése: egyoldali

Állomások megnevezése: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 emelet

Felvonó elhelyezése: zárt, vasbeton

Akna belmérete: 1470 x 1780 mm

Aknafej: 3670 mm

Süllyeszték: 1600 mm

Fülke:

Bejáratok száma: 1

Mérete (sz. x m. x mag.): 1000 x1300 x 2100 mm

Oldal és hátfal: szálhúzott rozsdamentes acéllemez burkolatú oldalfalak és

hátfal, hátfalon fél magasság felett tükörrel, hát-és oldalfalon

korláttal

Világítás: álmennyezet alatt LED panel időzített kikapcsolással

Padló: homogén PVC

Nyomógombok / jelzések: mikrokapcsolós BRAILE írásos emeleti gombok, keretvilágítós

parancsnyugtával, pontmátrixos pozíciójelzés, irányjelzés,

túlterhelésjelzés,

Tabló kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez gombtabló

Egyéb szerelvények: vészvilágítás

Fülkeajtó:

Mérete (sz.ny. x mag.): 800 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos

szabályozott hajtással

Kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez

Biztonsági berendezések: fényfüggöny és szorításgátló

Aknaajtók:

Mérete (sz.ny. x mag.): 800 x 2000 mm önműködő 2 lapos teleszkópos E120

Kivitele: szálhúzott rozsdamentes acéllemez

Vezérlés:

Elhelyezése: legfelső aknaajtó melletti szekrényben

Típusa: ORONA ARCA III. mikroprocesszoros

Jellege: duplex fel - le irányú gyűjtő

Egyéb: tűzeseti vezérlés

Aknai szerelvények:

Tablók: mikrokapcsolós emeleti gombok

Jelzések: minden szinten pontmátrixos pozíciójelzés, tovább haladási

irányjelzés

Általános kivitelezési előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A Hétköznapi és a hétvégi munkavégzés, az Intézet vezetésével történő írásban rögzített feltételek szerint lehetséges. A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újra hasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz. A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, veszélyes hulladék elszállítását,  ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei). A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Amennyibe az ajánlattevő eltérne a műszaki leírásban megjelölt típustól akkor előzetesen a műszaki egyenértéket az ajánlattevőnek kell bizonyítania, teljes körűen írásban. Az egyenértéket a Megrendelő hagyja jóvá. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

Tervezési követelmények, előírások:

A tervek elkészítésénél alapvető szempont a műszakilag megfelelő, de költséghatékony megoldások betervezése. A tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével.

A tervezőnek a tervezési feladat megkezdése előtt egyeztetni kell a megrendelővel a felvonó kialakításáról (külső-belső megjelenésérő, színekről stb.), erről jegyzőkönyvet kell felvennie. A tervezési feladatot csak jóváhagyás után lehet elkezdeni!

A tervezőnek a tervezési feladat elvégzéséhez szükséges mindennemű feltárást el kell végezni, ezek költségét – az ideiglenes helyreállítással – az ajánlati árnak tartalmaznia kell. Az egyetem a feltáráshoz szükséges területet biztosítja.

A tervezés, kivitelezés valamint a szakhatósági egyeztetések során felmerülő összes költség a nyertes pályázót terheli! (Tulajdoni lap és hiteles térképmásolat kiváltása, közreműködő szakhatóságok igazgatási szolgáltatási díjai, szakértői díjak, üzemügyeletesi oktatási díj, átadás- átvételi eljárás költsége.)

A Tervezőnek le kell folytatnia a szükséges hatósági, szakhatósági és egyéb szakértői egyeztetéseket, valamint folyamatos konzultációkat az üzemeltető képviselőjével, ezen egyeztetésekről és konzultációkról emlékeztetőt köteles felvenni, melyet az érintetteknek eljuttat. A Tervezőnek lehetőleg olyan megoldásokat kell beterveznie, melyek megvalósítása nem építési engedély, vagy bejelentés köteles tevékenység.

Vállalási árat a kiíráshoz csatolt árazótáblán kérjük megadni! Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot és kitöltött valamint cégszerűen aláírt felolvasólapot is az ajánlatukhoz csatolni.

Alkalmassági és ajánlat érvényességi feltételek:

A pályázat beadásakor egyidejűleg csatolni kell a pályázati anyag mellé az alábbi igazolásokat:

- Igazolnia kell felvonó tervezői valamint szerelői jogosultságát (Bizonyítvány, Oklevél, stb.).

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy ajánlatukat a helyszín ismeretében kérjük megadni!

A helyszíni bejárás nem kötelező, de ajánlott és arra Ajánlatkérő lehetőséget biztosít az alábbiak szerint:

Időpont: 2024.11.21. (csütörtök) 13 óra

Helyszín: 6724 Szeged, Kossuth Lajos sgt. 74. (kollégium előtt vagy a portánál)

Kontaktszemély: Sári Krisztián gépész műszaki menedzser, sari.krisztian@szte.hu , +36 30/528-0409

Kérjük, hogy a bejáráson történő megjelenési szándékukat (telefonon vagy e-mailben) előre jelezzék a megadott kontaktszemély részére. Amennyiben további információt szeretnének az elvégzendő munkával kapcsolatban, a kontaktszemélytől kérhetnek információt.

Fizetési feltételek:

30%- os részszámla: a benyújtott tervek Megrendelő részéről történő elfogadását, illetve a meglévő felvonó bontását követően és az új felvonó berendezések szállítói visszaigazolását követően

40% - os részszámla felvonó-berendezések helyszínre szállítása után

30% - os végszámla sikeres hatósági átadás után.

Teljesítés:

a részszámlák és a végszámla esetén a kifizetés utólagos átutalással 30 napon belül történik.