MŰSZAKI LEÍRÁS

A beszerzés tárgya: SZTE FOK „A” épület villamos portai főelosztó cseréje.

##### A beszerzés rövid ismertetője: SZTE Fogorvostudományi Kar (6720 Szeged Tisza Lajos sgt. 64-66) „A” épületének portáján található villamos elosztójának tervezése, cseréje szolgáltatói ügyintézéssel, valamint a felszálló fővezetékek és alelosztók ellenőrzése és esetleges átkötése a fázisonkénti egyenletes teljesítmény felvétel szerint. Főelosztó és portai elosztó közötti fővezeték cseréje. A vizsgálat során feltárt hibák dokumentálása.

Teljesítés tervezett időpontja: a szerződés hatályba lépését követő munkaterület adástól számított 90 munkanap

Az eljáráshoz szükséges egyéb információk:

-Az ajánlattevő DÉMÁSZ-partner alvállalkozót bevonhat, de annak tényét írásban közölnie kell a Megrendelővel a munka megkezdése előtt.

-Az ajánlatnak mindennemű költséget (pl. kiszállás, blombabontás stb.) tartalmaznia kell.

-A műszaki átadási dokumentációból 2db eredeti példány kerül átadásra, valamint elektronikus formában.

-A munkálatokat és a feszültség mentesítést előre egyeztetett időpontban lehet megkezdeni!

-Amennyiben szükséges, nyertes ajánlattevő feladata a feszültségmentesítés alatt aggregátor biztosítása a kiemelt fogászati kezelési részekre.

-A kivitelezés hétvégén, ill. a betegellátás befejezése után történhet. Az utómunkálatok a betegellátás zavarása nélkül elvégezhetők (pl. mérések)

-Az dokumentáció egy példányát az épület üzemeltetőjének igazoltan át kell adni!

-A pályázónak tisztában kell lennie az al-elosztó átkötéseknél a kivitelezési technológiák használatával (Pl.: feszültség alatti munkavégzés) és annak következményeivel.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

- A műszaki átadási dokumentáció 2 db eredeti példányban történő, valamint elektronikus formában való rögzítését és átadását a Megrendelő részére!

- Portai főelosztó villamos tervét és cseréjét az előírt tartalék helyek kialakításával.

- Főelosztó és a portai elosztó közötti fővezeték cseréjét (5m)

- A kiszállási és egyéb költségeket, valamint a felhasznált anyagok, segédanyagok árát!

- Tartalék olvadó biztosítékok biztosítását (1-1-1 db az áramkörök áramerőssége szerint)

Megj.: a lépcső melletti főelosztóhoz is!

További feltételek

-részajánlat a teljes felelősségvállalás miatt nem adható be

-12 hónap jótállási idő vállalása a beépített anyagokra

-30 napos fizetési határidő elfogadása

Általános elektromos előírások:

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az esetleges finomtakarítás költségeit. A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő kiemelt gyógyászati épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A közlekedési útvonalakat folyamatosan tisztán kell tartani!

A vállalkozók a csatolt fényképek alapján ill. a helyszíni felmérés során (amennyiben szükséges) határozhatják meg a végzendő munkák mennyiségét. Ezt követően nincs mód észre vételezésre.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget, abban az esetben is, ha az eljáráshoz szükséges egyéb információk tételeinél nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei, tervekben, engedélyekben szereplő előírásokat).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

A kivitelezés (szerelés, üzembe helyezés) során a munka jellegének megfelelő általános szerelési munkavédelmi utasításban előírtakat be kell tartani.

Az elektromos szerelést a jelenleg érvényben lévő szabványok, és rendeletek szerint kell kivitelezni. A szabványos szerelésről és a megfelelő dokumentáltságról a felelős műszaki vezető gondoskodjon.  Minden újonnan felszerelésre kerülő elektromos berendezést felszerelés előtti a pontos helyét a felhasználóval egyeztetve határozzák meg.

Az egyeztetett műszaki megoldásoktól eltérni csak a műszaki ellenőr és a megrendelővel történt egyeztetés és dokumentálás (email) után lehetséges.

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

Amennyiben szükséges az ideiglenes áramvételezési helyről érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell készíteni melyet a munkaterületen kell tartani!

A műszaki átadáshoz a következő dokumentációk szükségesek:

- A beépített anyagok teljesítménynyilatkozatai, minőségi tanúsításai, műbizonylatai (magyar nyelvű).

- Áramszolgáltatói dokumentumok (amennyiben kell) és a munkafolyamatokról készített fényképek megküldése.

- Kivitelezői nyilatkozat, portai főelosztó darabvizsgálati jegyzőkönyve és egyvonalas áramköri rajza.

- Al-elosztók fázisonkénti áramfelvételének dokumentálása.

- FMV nyilatkozat és kialakított portai fővezetékek szigetelés vizsgálata, jegyzőkönyvezve.

- A vizsgált során feltárt hibákról (pl. hibás vezeték keresztmetszetek, túlbiztosított áramkörök…stb) dokumentáció és fénykép készítése a hiba pontos meghatározásával.

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon egyösszegben kérjük megadni, illetve kérjük, hogy az ajánlathoz csatolja a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is kitöltve.

A vállalkozó 1db végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel.

A megrendelő előleget nem fizet.

Helyszíni bejárás és időpont egyeztetés: nem kötelező, de felmerülő igény esetén az alábbi kontaktszeméllyel történt egyeztetés mellett történhet: Hulmann Ferenc műszaki ellenőr +36 30/174-6978 előre egyeztetett időpontban

A helyszíni bejáráson részt vevők szakmai kérdéseiket a helyszíni bejárást követő 24 órán belül írásban tehetik fel, melyeket a Megrendelő lehetőség szerint 24 órán belül (munkanapokon) együttesen megválaszol és az ajánlati felhívásban publikál.

Amennyiben az Ajánlattevő nem él a helyszíni bejárás lehetőségével esetleges szakmai kérdéseit a kiírásban megjelölt kapcsolattartó(k) felé írásban az ajánlatételi felhívás első 5 munkanapos etapjában van lehetősége feltenni, melyeket a Megrendelő a meghosszabbított ajánlati határidő lezárulását megelőző 24 órában együttesen válaszol meg.