# SZTE NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA  HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÁTALAKÍTÁSA

6725 SZEGED, SEMMELWEIS U. 1.

ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS

ÉPÍTTETŐ:

SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság

6722 Szeged Szentháromság u. 34.

………………..	………………..

TERVEZŐ:

TOP-KVALITÁS KFT.

2800 Tatabánya, Bakony u. 1/1.			………………..	………………..

2012. július

# TARTALOMJEGYZÉK

SZTE NŐGYÓGYÁSZATI KLINIKA  HASZNÁLATI MELEGVÍZ ELLÁTÁS ÁTALAKÍTÁSA	1

1	TARTALOMJEGYZÉK	2

I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS	2

1.1 A munka tartalma	2

1.2 A kivitelező jogosítványai elvárások	2

1.3 Kiviteli tervdokumentáció	3

1.4 Szabványok, előírások	4

II. ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSA	6

2.1 Általános ismertetés	6

2.2 Vízellátás	6

2.3 Munkavédelem	7

2.4 Tűzvédelem	8

2.5 Környezetvédelem	8

III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐI NYILATKOZAT	9

IV. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS	10

V. TERVJEGYZÉK	11

# I. ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

## 1.1 A munka tartalma

1.1 A munka tartalma

Az épület megnevezése:		SZTE Nőgyógyászati Klinika

Az épület helye:			6725 Szeged, Semmelweis u. 1.

Tervező:		TOP KVALITÁS Kft.

A munka tartalma: épületgépészeti műszaki leírás.

A beszerzési dokumentáció műszaki fejezete illetve műszaki tartalmának alapja, a Megbízó képviselőjével a helyszínen folytatott egyeztetések és konzultációk, ill. helyszíni bejárások, felmérések.

## 1.2 A kivitelező jogosítványai elvárások

A kivitelezőnek rendelkeznie kell a szakterülethez kapcsolódó munkák elvégzéséhez szükséges jogosítványokkal.

A kivitelezést úgy kell végezni, hogy az szigorúan összhangban legyen a vonatkozó szabványokkal, előírásokkal és a csatolt közműkezelői nyilatkozatokkal.

## 1.3 Kiviteli tervdokumentáció

Az épületgépészeti kiviteli dokumentáció tartalma:

Tartalomjegyzék

Épületgépészeti kiviteli műszaki leírás

Épületgépész árazatlan költségvetés kiírás

Tervlapok rajzjegyzéknek megfelelően

A kiviteli munkák tartalma:

Kivitelezőnek a kivitelezés megkezdése előtt el kell készítenie az általa beépítendő berendezések, szerelvények listáját és Megbízónak jóváhagyásra átadni.

A vállalkozásnak jelen dokumentációban foglaltakon kívül tartalmaznia kell az elvégzendő munkák befejezéséhez szükséges szerszámokat, műszereket, állványzatot stb., valamint azokat a munkákat és anyagokat is melyekre külön nem tért ki a kiviteli dokumentáció, de a munkák elvégzéséhez szükségesek.

A műszaki leírás az általános leírás a tervlapok és az árazatlan költségvetés együtt képezik a terv egészét, ezért ajánlatot tenni és anyagot rendelni csak ezen írásos és rajzi dokumentumok együttes figyelembevételével lehet!

A vállalkozónak azt is biztosítania kell, hogy a padló vagy fal mélyedései, hornyai és lyukai el legyenek készítve, illetve meg legyenek jelölve a szerkezeti munka megfelelő lépéseinél. A helyreállítási munkák is a gépészeti munkarészekhez tartoznak.

A szakági rendszereket olyan módon kell párhuzamosan telepíteni, hogy a telepített technológiák megvalósíthatósága egymást ne akadályozzák.

A munkák kivitelezése során, a helyszínen a vállalkozó rávezet a kiviteli tervekre és a szerződéses rajzokra minden olyan információt, amely a megépült állapotot rögzítő rajzok elkészítéséhez szükségesek. Az így megjelölt rajzoknak és más dokumentumoknak a megbízó rendelkezésére kell állniuk, ha ellenőrzési célból igényelné őket.

Az állapotterveket át kell adni a megbízónak a végső ellenőrzést megelőzően.

Az összes hulladékot, úgymint csődarabokat, dobozokat folyamatosan el kell távolítani a munkaterületről.

Hulladékot csak engedéllyel rendelkező lerakóhelyre lehet lerakni, a lerakott mennyiség pontos megjelölésével.

A zártrendszerű szennyvíztárolókat a környezetvédelmi fejezetben leírtaknak megfelelően ki kell szippantani. A kiszippantott szennyvizet engedélyezett befogadóba kell elszállítani.

A munka befejezését követően a munkaterületet meg kell tisztítani. Ez a tisztítás többek között a következőket tartalmazza:

-A berendezéseken és a beépített anyagokon lévő összes szükségtelen címkét el kell távolítani!

-A berendezésekről és a beépített anyagokról az összes ráhelyezett építési figyelmeztetés eltávolítandó. Az üzemeltetésre vonatkozó feliratokat és figyelmeztetéseket nem szabad eltávolítani!

-A berendezések kívül-belül megtisztítandók!

## 1.4 Szabványok, előírások

A kiviteli munkák végzésekor be kell tartani az érvényben lévő MSZ és vonatkozó szereléstechnológiai előírásokat, úgymint:

-Építőípari és Szerelőipari Kivitelezési Szabályzat (ÉKSZ)

-Országos Építésügyi Szabályzat (OTÉK)

-Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ)

-ÉVM műszaki előírások

-Munkával kapcsolatos hatósági előírások

-Műszaki leírások

-Költségvetés előírásai

-Munkavédelmi előírások

-Szerződéses dokumentumok

Vonatkozó MSZ szabványok:

- /2006. (IV. 28.) Kormány rendelet a településtervezési és az építészeti-műszaki tervezési, valamint az építésügyi műszaki szakértői jogosultság szabályairól

- 4/2002. (II. 20.) SZCSM – EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről

- 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSz) kiadásáról

- 182/2008. (VII. 14.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról

- 37/2007. (XII.13.) ÖTM rendelet az építésügyi hatósági eljárásokról, valamint a telekalakítási és az építészeti-műszaki dokumentációk tartalmáról

- MSZ HD 60364-5-54:2007 Kisfeszültségű villamos berendezések. 5-54. rész: A villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések, védővezeték és védő egyenpotenciálra hozó vezeték (IEC 60364-5-54:2002, módosítva)

- MSZ 2364 Épületek villamos berendezéseinek létesítése

Vízellátás-csatornázás

MI-10-158-1/92			Víznormák

MI-04-132/87				Épületek vízellátása

MSZ-10158/1-92			A vízellátás fajlagos vízigényei

MSZ-09-85,0004-86			A használati meleg víz termelés csúcshőigénye

MSZ-04-804/1-1989			Épületgépészeti csővezetékek

Csővezetékek és szerelvényeik:

MSZ 09-96.0815/1985		Különleges ipari csővezetékek.

MSZ 261-1/1984			Csőtartó szerkezetek. Általános előírások

MSZ 2874/1984			Ipari szerelvények általános műszaki előírásai

MSZ EN 1074-1/2000	A vízellátás szerelvényei. A rendeltetésnek való alkalmasság követelményei és az alkalmasságot igazoló vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények

A fenti szabványok alkalmazandók és az őket kiegészítő rendeletek is!

A tervben előírtaktól a tervező jóváhagyásával lehet eltérni.

# II. ÉPÜLETGÉPÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁSA

## 2.1 Általános ismertetés

A feladat:

- vízellátás

## 2.2 Vízellátás

Jelenlegi állapot ismertetése:

Az épület az 1900-as évek elején épület. Az épületben a megépítése óta több kisebb nagyobb átalakítás történt. Az épület vízellátó vezetékei a pincében találhatóak. A pinceszinten jelenleg ki van építve a hidegvíz, a melegvíz és a cirkulációs alapvezeték is. A pincei alapvezetékek a hidegvíz vezeték kivételével nem kerültek felújításra az elmúlt 30-40 évben. A hidegvíz alapvezetékeket az elmúlt évtizedben kicserélték, a strangok előtt lévő elzáró szerelvényekkel együtt. Az épület hőközpontját a 2001-ben készült felújítási tervek alapján felújították. A felújításkor az akkori cirkulációs vezetéket a hőközpontban megszüntették, és a cirkulációs alapvezetéket a hőközpont irányába lezárták. A hidegvíz alapvezeték felújításakor a cirkulációs alapvezetéket és a hidegvíz alapvezetéket összekötötték. A strangok alján több helyen a régi cirkulációs strangot rákötötték az új hidegvíz vezetékre, és a régi cirkulációs vezeték lekötést lezárták.  Jelenleg az épületben cirkuláció nincs, csak a hőközpontban van cirkuláltatva a HMV tároló.

Tervezett megoldások a HMV problémák kiküszöbölésére:

- A jelenlegi cirkulációs alapvezeték és hidegvíz alapvezeték összekötést meg kell szüntetni. A rákötési lehetőségeket le kell zárni. (G-01 terv szerint)

- Az épületben meg kell állapítani, hogy a strangoknál, melyik a cirkulációs és melyik a hidegvíz strang. Ez a strangok alján található elzáró szerelvények kizárásával állapítható meg. Ezután a szükséges átkötéseket a strangok alján el kell végezni.

A kizárás után minden egyes csapolónál meg kell nézni, hogy van-e víz a hideg oldalon. A Megrendelő képviselője arról tájékoztatott minket, hogy előfordulhat az is, hogy a cirkulációs vezetékről kötötték le a csapolók hidegvíz oldali bekötését. A felmérés során kizártunk 2-3 strangot, és ellenőriztük a csapolókat, ilyen jellegű átkötéssel nem találkoztunk. Ebben az esetben a cirkulációs vezetékről a bekötést meg kell szüntetni és új bekötést kell készíteni a hidegvíz vezetékről. Ezen átkötések költsége az opciós költségvetésben található. Ezen munkák elvégzéséhez Megrendelői jóváhagyás szükséges.

- A strangok tetején ellenőrizni kell, hogy a melegvíz vezeték és a cirkulációs vezeték össze van-e kötve. Ehhez a strangok tetején a falat ki kell bontani a szükséges mértékig, majd az ellenőrzés és az esetleges összekötés után a falat szakszerűen vissza kell javítani, ha szükséges le kell burkolni.

- A melegvíz alapvezetéken és a cirkulációs alapvezetéken található szerelvények nem működnek, így ezek cseréje szükséges. (G-01 terv szerint)

- A cirkulációs alapvezetéktől új vezetéket kell kiépíteni a hőközpontba. A jelenlegi HMV tároló cirkulációját, nem kívántuk átalakítani, mert számításaink alapján a jelenlegi cirkulációs szivattyúk nem bírják el a teljes cirkulációs rendszert. Az újonnan kiépítendő cirkulációs vezetékbe 2 db Wilo Stratos Z 30-1-12 típusú cirkulációs szivattyút helyeztünk el a szükséges szerelvényekkel. Az új cirkulációs vezeték a tároló bemeneti csonkjára köt rá. A szivattyúhoz KD24D szabályzó kerül elhelyezésre. A szivattyúba egy IF modul kerül elhelyezésre. A szivattyú után a vezetékbe elhelyezésre kerül egy KTY távadó. (G-02 kapcsolási rajz szerint)

Az új cirkulációs vezetékszakasz horganyzott acélcsőből fog készülni.

- A jelenlegi alapvezeték hőszigetelése hiányos a melegvíznél és a cirkulációnál is. Ezeket a hőszigeteléseket pótolni szükséges, ezzel csökkentve a rendszer veszteségeit. A hiányzó részekre alukasírozott kőzetgyapot hőszigetelést kell elhelyezni a vezeték átmérőjével egyező vastagságban.

- A jelenlegi fűtőköri cirkulációs szivattyúk: Grundfos MAGNA 25-60 N és Grundfos UPE 25-60 B ellenőrző méretezésünk szerint erősen alulméretezettek voltak. A meglévő szivattyúk nem lesznek képesek fedezni a HMV tároló fűtéséhez szükséges teljesítményt, ezért kicseréljük és a helyükre új Wilo Stratos Z 30-1-8 típusú szivattyúkat helyezünk el. Az új szivattyúk teljesítménye egy kicsit nagyobb a jelenlegi szivattyúkhoz képest:

Grundfos MAGNA 25-60 N		85 W

Grundfos UPE 25-60 B		100 W

2 db Wilo Stratos Z 30-1-8		200 W

A  meglévő kábelezés nagy valószínűséggel megfelelő.

- Az átalakítás során az üzemen kívüli vezetékeket el kell bontani.

## 2.3 Munkavédelem

A kivitelezés során 4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet, az építési munkahelyek munkavédelmi követelményeiről előírásait be kell tartani.

A kivitelezőnek írásos nyilatkozatot kell arra vonatkozóan tenni, hogy az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről szóló jogszabály [4/2002. (II.20.) SZCSM-EüM együttes rendelet az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi követelményekről] szerinti munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel rendelkezik, ennek hiányában az 1993. évi XCIII. törvény (a munkavédelemről) 19. § (2) bekezdése szerint nevesítenie kell a megbízott, vagy alkalmazott biztonsági és egészségvédelmi koordinátort.

- A munka elvégzésére az előzetes és időszakos orvosi vizsgálat során alkalmasnak bizonyult.

- Az időszakos munkavédelmi oktatáson részt vett. ( Munkavédelmi Szabályzat)

- A munkavégzés során előforduló kockázatok ellen védelmet nyújtó (MVSZ-ben meghatározott) védőeszközöket kell a munkavállaló számára biztosítani, aki azok használatáról érvényesen nem mondhat le.

A nyomáspróbához használt kompresszort csak a gép kezelési és karbantartási utasításában előírt képesítéssel rendelkező dolgozó, az utasításban foglaltak szerint üzemeltetheti.

A nyomás alatti berendezés csővezetékeit, szerelvényeit megbontani nem szabad. A bontási műveletet csak akkor szabad elkezdeni, ha előzőleg a túlnyomást megszüntették, és biztosították a munkavégzés időtartamára a nyomás- illetve a veszélymentes állapotot.

## 2.4 Tűzvédelem

A kivitelezési munkálatok során a 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat előírásait be kell tartani.

Nyílt lánggal járó munkát megfelelő képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy csak kifogástalan berendezéssel, illetve munkaeszközzel végezhet. A munkahelyen üzemképes tűzoltó berendezést kell tartani. (Pl. 6 kg-os porral oltó tűzoltó készülék.)

Tömörséget nyílt lánggal vizsgálni szigorúan tilos és életveszélyes!

## 2.5 Környezetvédelem

A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, és kizárja a környezetkárosítást. Minden tevékenységet a környezeti elemek kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.

A tevékenységet végző minden esetben köteles betartani a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályok valamint a szolgáltató Környezetvédelmi Szabályzatának előírásait.

Budapest, 2012. július

…..………………………….

Dr. Schultz Andrea

okl. épületgépészmérnök

EG-G-Tell-13-8551

# III. ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐI NYILATKOZAT

# IV. ÁRAZATLAN KÖLTSÉGVETÉS

# V. TERVJEGYZÉK