Kémiai vizsgálatok

A kémiai vizsgálatokat negyedévente kell elvégezni az alábbi mintavételi pontokró1 vett mintákon. Ez aló1 az atomabszorpciós vizsgálatok jelentenek kivételt, melyeket háromévente kell elvégezni.

Tápvíz: kalcium, magnézium, fluorid, nitrit, nitrát, ammonium, klorid, KOI ps, össz. keménység,	nátrium, kálium,szulfát, pH, vezetőképesség, vas, mangán, lúgosság,	zavarosság, szín, szag, íz, trihalometanok, szabad aktív klór, kötött aktív klór.

Tápvíz: atomabszorpciós vizsgálata: antimon, réz, bárium, cink, nikkel, króm, alumínium, szelén, arzén, ezüst, ólom, kadmium, higany, berílium.

Vastalanító utáni víz: vas, mangán.

Vízlágyító ill. aktívszén utáni víz: KOI ps, szabad aktív klór, kötött aktív klór, trihalometanok.

Lágyító utáni víz: KOl ps, kalcium, magnézium, össz. keménység.

Termelt víz: kalcium, magnézium, fluorid, nitrit, nitrát, ammónium, klorid, KO rs, össz. keménység, szulfát, pH, vezetőképesség, szabad aktív klór, kötött aktív klór, trihalometanok, nátrium, kálium.

Termelt víz: atomabszorpciós vizsgálata: réz, bárium, cink, króm, alumínium, szelén, arzén, ezüst, ólom, kadmium, higany, berílium.

A trihalometán vegyületek mennyiséget egyenként kell megadni.

Mikroszkópos biológiai vizsgálat

Vizsgálati gyakoriság: negyedévente

Mintavételi pontok: tápvíz, aktív szénszűrő, termelt víz.

Vizsgált komponensek: üledék, véglények, férgek, baktériumok, gombák, vas és mangánbaktériumok, egyéb baktériumok, algák és cianobaktériumok.

A mikroszkopikus biológiai vizsgálathoz a mintákat egyidejűleg kell venni a mikrobiológiai vizsgálathoz vett mintákkal.

Mikrobiológiai vizsgálat

Vizsgálati gyakorisága negyedévente, kivéve a dialízis készülékekből vett hemodializáló folyadék, mely évente 1 alkalommal vizsgálandó. Vizsgált anyagok: tápvíz, vastalanító, lágyító, aktív szénszűrő, termelt víz, RO visszatérő víz, dialízis készülékekből vett hemodializáló folyadék.

Vizsgált komponensek: 	Telepszám 22°C, Telepszám 37°C,

Ps. aeruginosa, Coliform, E. coli

Bakteriális endotoxin vizsgálat: LAL módszerrel

Vizsgálati gyakoriság: negyedévente, kivéve a dialízis készülékekből vett hemodializáló folyadék, mely évente 1 alkalommal vizsgálandó.

Vizsgált anyagok: termelt víz, RO visszatérő víz, dialízis készülékekből vett hemodializáló folyadék.

Vizsgálatok eredményeinek értékelése, határértékek.

A vizsgálatok eredményeit a Vállalkozó laboratóriuma vizsgálati eredményközlő lapon

validáltan és minősítetten közli. A nem megfelelő mintákat meg kell ismételni.

A vizsgálati jelentések tartalmazzák

- a minta megnevezését, azonosítóját,

- a mintavétel helyet,

- a mintavevő személy nevét,

- a mintavétel időpontját,

- a minta feldolgozásának kezdő időpontját,

- a vizsgálati eredményeket,

- a vizsgált paraméter(ek) határértékeit,

- a vizsgálati eredmény(ek) minősítését.

Vizsgálat végzésének, vizsgálati eredmény közlésének ütemezése.

A mintavételek tervezett időpontjait, a minták típusát, mennyiségét a Megrendelő (SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika Nephrológia Hypertónia Centrum Dialízis Központ) és a laboratóriumok kapcsolattartó megbízottja telefonon vagy e-mailen egyeztetik.

Az SZTE SZAKK Belgyógyászati Klinika Nephrológia Hypertónia Centrum Dialízis Központ kapcsolattartója: Higyisán László technikus.